## Szabályzószelepek
Alapadat modul (M1) |  |  |  |  | Technológiai információs modul (nem kötelező) (M2) |  |  |  |  | Karbantartás tervezés modul (M3) | [6 empty] | Berendezés adat modul (M4) |  |  |  |  | Információs modul (M4.5) |  | Üzemidő modul (M5) | [7 empty] | Karbantartási munka modul (M6)
S.sz. | Pozíció szám | Műszer berendezés kategória | Típus | Szekció /Blokk | Szekció /Blokk (II. szint, megjegyzés) | Tech. berendezés | Funkció | Tech berendezés kategóra | Elhelyezkedés | Műszer karbantartási igény | Level1 (hó) | Level2 (év) | Level3 (év) | Level5 fő e.(év) | Level5 al e.(év) | Megjegyzés | Szelep gyártmány | Pozícionáló gyártmány | Megjegyzés Gyári szám | Megjegyzés Típus | Megjegyzés Méret | Állványzat | Szigetelés | Szabályzó ÜH év | Pozícionáló (POZ) ÜH év | Mágnes-szelep (MV) ÜH év | Végállás (VÁ) ÜH év | SZE Üzemidő év | POZ Üzemidő év | MV Üzemidő év | VÁ Üzemidő év |  | 2020 Kész |  | 2021 Kész |  | 2022 Kész |  | 2023 Kész |  | 2024 Kész |  | 2025 Terv |  | 2025 Kész |  | 2026 Terv |  | 2026 Kész | 2027 Terv | 2027 Kész
1. | FV111 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-104 | MS-104 -be ionmentes víz | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2021 | 0 | 0 | 2026 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
2. | FV113 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-106 | MS-106-ba lúg | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
3. | FV114 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-107 | MS-107-be ionmentes víz | D |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
4. | LV109 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-103 | MS-103 szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | 09. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
5. | LV111 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-104 | MS-104 szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
6. | LV116 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-105 | MS-105 szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
7. | LV118 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-106 | MS-106 szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
8. | LV120 | C | Szabályzó szelep | 100 |  | MS-107 | MS-107 szintszabályzó | D |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
9. | AV211 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-208 | pH szabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 12 | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
10. | AV2213 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-201 | Recirk víz pH szabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-JAV | TA | M-JAV | TA | H-PK | TA | M-PK
11. | FV12334 | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | MDI sósav betáp | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | F003053541 | GX | DN100 PN25/40 | 1x1,5x1 | igen | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 04,TA | M-JK,M-PK | 06,TA | M-PK,PCS | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK | TA | M-PK
12. | FV12348 | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | MDI I. sósav betáp | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | GX | DN150 PN25/40 | 1x1,5x1 | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | 06,TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK | TA | M-PK
13. | FV202 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-201 | H2 betáp | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
14. | FV205 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | GU-211 | Gőz kiadás | D |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
15. | FV2209 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-204B | Kazántápvíz | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03194374 | 667/ET | DN80 PN64 | nem | igen |  | 2021 | 0 | 0 | 2026 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
16. | FV2212A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Etilén betáp finom | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | [6 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
17. | FV2213A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Etilén betáp durva | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Flowserve | [6 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
18. | FV2214A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Saját sósav betáp | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Flowserve | Foxboro SRD991 | 1724532002001 | W726VKVBA | DN200 PN40 | nem | igen | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | PCS | TA | PCS | TA | H-DI | TA | H-DI
19. | FV2228 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-201 | Termék DKE mosóra | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | 04. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
20. | FV227 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-201 | Víz beadás | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | F003079023 | GX | DN50 PN10/40 | nem | igen | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-DI | TA | H-DI
21. | FV2323 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-206 | Víz kiadás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
22. | FV2327 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-206 | Víz beadás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
23. | FV2331A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | O2 betáp finom | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Flowserve | [6 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
24. | FV2333A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | O2 betáp durva | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Flowserve | [6 empty] | 2018 | 2026 | 2018 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL, H-DI | TA | FEL, H-DI
25. | FV2335A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Recirk gáz mennyiség | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | ARCA Regler | ARCA PRO | 6915297585 | 811 | n.a. | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI
26. | FV2339 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Véggáz mennyiség | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03194369 | 657 | DN100 PN25/40 | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-DI | TA | H-DI
27. | FV2340 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-205 | Sztripper betáp | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03194370 | 667 | DN80 PN40 | nem | nem |  | 2020 | 0 | 0 | 2026 | 6 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-DI | TA | H-DI
28. | FV2342 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-205 | Sztripper nitrogén | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03194371 | 667 | DN50 PN16/40 | 3x1x1,5 | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-DI | TA | H-DI
29. | FV2343 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-205 | Fenék kiadás | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03194372 | 667 | DN80 PN40 | nem | igen |  | 2020 | 0 | 0 | 2026 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-DI | TA | H-DI
30. | FV2384A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Import sósav betáp | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Flowserve | Foxboro SRD991 | 1721480003001 | W726VKVBA | DN150???? | nem | igen | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI
31. | FV2388 | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | TDI II. sósav betáp | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | F000254986 | 667/EWT | DN150 PN40 | 1x1,5x1,5 | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK | TA | M-PK
32. | FV244 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-202 | Kisnyomású gőz betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
33. | HV1210 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-211C | Elfolyó kondenzvíz |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 88-21124 SST | [5 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
34. | HV2302 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | N2 az etilén vezetékbe | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
35. | HV2305 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | N2 az O2 vezetékbe | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
36. | HV2306 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Vésznitrogén | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
37. | HV2316 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-204B | Gőz lefúvatás szabadra | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL | TA | FEL
38. | HV2317 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-204B | MP-s gőz MS-204B-be | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2021 | 0 | 0 | 2026 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
39. | HV2318 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-212 | MS-212-ből Csatornára | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
40. | HV2322 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-211 | Lúg betáp | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
41. | HV2340 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Öblítő levegőre recirk átkötés | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
42. | HV2341 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Öblítő levegőre recirk átkötés | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
43. | HV2901 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-204B | Kilépő Gőz IP-s gerincre | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL | TA | FEL
44. | LV202 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-209 | Szintszabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [7 empty] | 2021 | 0 | 0 | 2026 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
45. | LV204A | D | Szabályzó szelep | 200 |  | GU-211 | Szintszabályzó | D |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
46. | LV204B | D | Szabályzó szelep | 200 |  | GU-211 | Szintszabályzó | D |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
47. | LV213 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-201 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
48. | LV2218 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-205 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL | TA | FEL
49. | LV2306 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-205 | Szintszabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
50. | LV2318 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-212 | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
51. | LV231A | C | Szabályzó szelep | 200 |  | GU-213 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
52. | LV231B | C | Szabályzó szelep | 200 |  | GU-213 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
53. | LV233 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-212 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | M-PK
54. | LV235 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | AS-202 | Szintszabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
55. | LV237 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-208 | Szintszabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | 02. | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
56. | PV12334 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | MDI II. sósav lefúvatás VH-ra | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03400525 | 667 | DN25 PN16/40 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
57. | PV12344 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | MDI I. sósav lefúvatás VH-ra | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | GX | n.a. | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
58. | PV16827B | C | Szabályzó szelep | 200 | Lefúvató rendszer | MR-202A | 200-as egység nedves gáz lefúvatás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | TA | H-PK | 01. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
59. | PV202 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-201 | Sósav lefúvatás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA,12 | M-PK | 5.11 | M-PK | TA | M-PK | TA | PCS | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK
60. | PV211A | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Etilén telephatári | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
61. | PV211B | A | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Etilén telephatári | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
62. | PV2203 | B | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-202A | Sósav betáp nyomás 300-ról | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | F001320856 | V300 Ser B | DN100 PN25/40 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
63. | PV227 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | GU-211 | Nyomás szabályzó | D |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 02,TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
64. | PV2318 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-219 | Nyomás szabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL | TA | FEL
65. | PV2350 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-205 | Nyomás szabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
66. | PV289 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-208 | Nyomás szabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
67. | PV290 | C | Szabályzó szelep | 200 |  |  | Hidrogén telephatár |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK
68. | PV290D | C | Szabályzó szelep | 200 |  | MR-201 | Nyomás szabályzó | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
69. | TV2201 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-202 | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
70. | TV2205 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-201B | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
71. | TV2327 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-219 | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL | TA | FEL
72. | TV2348 | A | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-215 | Hőfok szabályzó | B |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC5000 | EU03194397 | 667/EZ | DN25 PN16/40 | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
73. | TV2350 | A | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-216 | Hőfok szabályzó | B |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | EU03194398 | 667/EZ | DN40 PN16/40 | nem | igen |  | 2021 | 0 | 0 | 2026 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
74. | TV2375 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TP-203 | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
75. | TV2381 | C | Szabályzó szelep | 200 |  | TT-202C | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
76. | TV268 | D | Szabályzó szelep | 200 |  | MS-208 | Hőfok szabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
77. | FV301A | B | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301A | DKE betáp | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03147020 | 657 | DN40 PN63/100 | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
78. | FV301B | B | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301B | DKE betáp | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03147019 | 657 | DN40 PN63/100 | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
79. | FV301C | B | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301C | DKE betáp | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03147021 | 657 | DN40 PN63/100 | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
80. | FV304A | C | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-301A | Reflux | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
81. | FV304B | C | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-301B | Reflux | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
82. | FV304C | C | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-301C | Reflux | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA,10 | M-PK,M-PK | TA | PCS | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
83. | FV306A | D | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-301A | Fenék kiadás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | DVC6200 | EU03146999 | 667 | DN25 PN63/100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 05,TA,10 | M-PK,M-PK,FEL | 05,TA,11 | M-PK | 03,TA | M-PK | 4.06 | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
84. | FV306B | D | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-301B | Fenék kiadás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | DVC6200 | EU03147016 | 667 | DN25 PN63/100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 5.11 | M-PK | 01,TA | M-PK | TA | M-PK | 03,TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
85. | FV306C | D | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-301C | Fenék kiadás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | DVC6200 | EU03235568 | 667 | DN25 PN63/100 | nem | nem |  | 2020 | 0 | 0 | 2026 | 6 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | 5.12 | M-PK | 05,06,TA | M-PK | 03,TA | M-PK | 03,TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
86. | FV310 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | MS-307 | Fenék kiadás | C |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03173436 | 667 | DN80 PN10 | nem | nem |  | 2021 | 0 | 0 | 2026 | 5 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
87. | FV319 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-302 | Fenék kiadás | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03235564 | 667 | DN100 PN63 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
88. | FV326 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-303 | Reflux | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | 667 | DN80 PN40 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
89. | FV328 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-302 | Fejtermék AS-305-be | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03235565 | 667 | DN80 PN40 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK
90. | FV344 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-311 | Gőzbetáp | C | 300 kolonnák alatt fsz. | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Campflex SST | DN50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
91. | FV371 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-302 | Reflux | A | AS-302 fsz | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI | F14-236362-023-01 | Campflex SST | DN80 | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA,12 | M-SZ,M- PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
92. | FV376 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | MR-314 | Klór mennyiség szabályzó | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC5000 | n.a. | 667 | DN25??? | nem | igen |  | 2025 | 0 | 0 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI, M-FEL | TA | H-DI, M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
93. | FV377 | D | Szabályzó szelep | 300 |  | MR-313 | Klór mennyiség szabályzó | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 2013 | 0 | 2026 | 2026 | 13 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
94. | FV378 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | MR-314 | DKE mennyiség szabályzó | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03576464 | GX | DN80 PN10/40 | nem | igen |  |  | 0 |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
95. | FV395C | C | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-301C | Fenék kiadás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
96. | LV307 | D | Szabályzó szelep | 300 |  | MS-308 | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | V500 | DN50 PN100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
97. | LV309 | D | Szabályzó szelep | 300 |  | MS-309 | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | V500 | DN50 PN100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
98. | LV311 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-313 | Szintszabályzó | C | AS-302 fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | N14-17172 | Varipack | DN25 | nem | igen |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | 04, TA | M-PK, M-SZ | 02,06,TA | M-PK,M-PK,M-SZ | 01,06,TA | M-PK,M-PK,M-SZ | TA,09 | M-SZ,M-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
99. | LV315A | C | Szabályzó szelep | 300 |  | MS-301A | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | 2.09 | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
100. | LV315B | C | Szabályzó szelep | 300 |  | MS-301B | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | 03, TA | M-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
101. | LV317 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-313 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
102. | LV3223 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-330 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
103. | LV331 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | MS-303 | Szintszabályzó | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
104. | LV345 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-305 | Szintszabályzó | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
105. | LV347 | B | Szabályzó szelep | 300 |  |  |  |  | 6Afsz AS-405 alatt | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI-II | N19-60346 | Campflex SST | DN40 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
106. | LV355A | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317A | Kazántápvíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
107. | LV355A2 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-333A | Hőhasznosítás | ? | HF-301 kemence fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 88-21124 SST | DN100 |  |  |  |  | 2010 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 2026 | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
108. | LV355B | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317B | Kazántápvíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 2026 | 1 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
109. | LV355B2 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-333B | Hőhasznosítás | ? | HF-301 kemence fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 88-21124 SST | DN100 |  |  |  |  | 2010 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
110. | LV355C | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317C | Kazántápvíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL | TA | FEL
111. | LV359 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | GU-308 | Szintszabályzó | C |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
112. | PV3030A1 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317A | Gőz gerincbe | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2010 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
113. | PV3030A2 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317A | Gőz lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2010 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
114. | PV3030B1 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317B | Gőz gerincbe | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2010 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
115. | PV3030B2 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317B | Gőz lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2010 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 2026 | TA | H-PK | 07. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
116. | PV3030C2 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317C | Gőz gerincbe | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2024 | 2024 | 2010 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
117. | PV3030C1 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-317C | Gőz lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2010 | 0 | 2026 | 2026 | 16 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
118. | PV3039 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | GU-308 | Nyomás szabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
119. | PV318A/B | A | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301A/B | DKE betáp nyomás bypass | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | EU03204709 | 667 | DN50 PN63/100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-FEL | 02,TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK | TA | M-PK
120. | PV318C | A | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301C | DKE betáp nyomás bypass | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | Eu03204710 | 667 | DN25 PN63/100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK | TA | M-PK
121. | PV319 | A | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301 | Belépő gáz nyomásszabályzó | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | M-PK
122. | PV336 | C | Szabályzó szelep | 300 |  | TT-313 | Nyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
123. | PV342 | C | Szabályzó szelep | 300 |  |  |  |  | 6Afsz MS-302 felé | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Campflex SST | DN50 | [6 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
124. | PV344 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-302 | Sósav gáz nyomás | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | 667 | DN80 PN40 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
125. | PV349 | C | Szabályzó szelep | 300 | [5 empty] | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 | [9 empty] | 2021 | 0 | 0 | 2026 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
126. | PV360A | C | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301A | Földgáz betáp | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA,11 | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
127. | PV360B | C | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301B | Földgáz betáp | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
128. | PV360C | C | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301C | Földgáz betáp | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
129. | TV312 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS302 |  |  | 6A1 | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI | N16-30636 | Campflex SST | DN100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
130. | TV313 | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-303 |  |  | 300 fsz gőz | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI | Sn:07-3890-10-1 | 35-35202 Camflex SST | DN150 | nem | igen |  |  | 2006 | 0 | 2026 | 2026 | 20 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
131. | TV317A | B | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-303 | Gőz szabályzó | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
132. | TV317B | C | Szabályzó szelep | 300 |  | AS-303 | Gőz szabályzó | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
133. | TV3206A | C | Szabályzó szelep | 300 |  | HF301B |  | A | HF-301 | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 88-21124 SST | [5 empty] | 2014 | 0 | 2026 | 2026 | 12 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
134. | TV3206B | C | Szabályzó szelep | 300 |  | HF-301A |  | A | HF-301 | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 88-21124 SST | [5 empty] | 2014 | 0 | 2026 | 2026 | 12 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
135. | TV3605 | C | Szabályzó szelep | 300 | [5 empty] | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
136. | FV401 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-401 | DKE betáp | B | AS-401 fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI-II | 10-4017-01-01 | 35-31210 Camflex PFA | DN80 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
137. | FV402 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-401 | Gőz betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2002 | 0 | 2026 | 2026 | 24 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
138. | FV404 | B | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-402 | Fenék kiadás | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | DVC6200 | n.a. | 667 | DN80 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 02. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
139. | FV412 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-402 | Gőz betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2020 | 2002 | 0 | 2026 | 6 | 24 | 2026 | TA | H-PK, FEL | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
140. | FV413 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-402 | Reflux | B | AS-402 fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Campflex SST | DN80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK
141. | FV415 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-403 | Fenék melléktermék | B | AS-402 fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | 12-232410-056-01 | 35-31210 Camflex PFA | DN50 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
142. | FV420 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-403 | Gőz betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2020 | 2002 | 0 | 2026 | 6 | 24 | 2026 | TA | H-PK,FEL | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
143. | FV423 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-403 | DKE Reflux | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
144. | FV425B | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-403 | Fenék kiadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | 23-02410-055-01 | 35-31210 Camflex PFA | DN25 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | 05,TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
145. | FV435 | D | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-402 | Nitrogén AS-402 fejre | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
146. | FV481 | D | Szabályzó szelep | 400 |  | TT-410 | Gőz szabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
147. | LV402 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-401 | Szintszabályzás | B | AS-401 fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI-II | F12-234210-057-02 | 35-31210 Camflex PFA | DN80 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
148. | LV404 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | MS-401 | Szintszabályzás | B | AS-401 fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI-II | 10-4017-02-01 | 35-31210 Camflex PFA | DN80 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
149. | LV414 | B | Szabályzó szelep | 400 |  | MS-402 | Szintszabályzás | B | 6Afsz nagy | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI-II | 10-4015-02-01 | Campflex SST | DN100 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
150. | LV424 | B | Szabályzó szelep | 400 |  | TT-408 | Szintszabályzás | B | 6Afsz oszlopnál | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI | n.a. | Campflex SST | DN40 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
151. | LV426 | D | Szabályzó szelep | 400 |  | TT-409 | Szintszabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA, 10 | H-PK, M-PK
152. | LV428 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | MS-404 | Szintszabályzó | B | 6Afsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Varipack | DN25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 03. | M-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
153. | LV431 | D | Szabályzó szelep | 400 |  | TT-413 | Szintszabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
154. | LV440 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | TT-417 | Szintszabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 3.12 | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
155. | LV458 | D | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-405 | Szintszabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
156. | PV442 | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-402 | Véggáz nyomás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 06,TA | M-PK, M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
157. | PV442B | C | Szabályzó szelep | 400 |  | AS-405 | Véggáz nyomás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
158. | FV502 | C | Szabályzó szelep | 500 |  | MF-503 | Beadott off spec mennyiség | B | VC TP | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Campflex SST | DN50 |  |  | 2002 | 2002 |  |  | 24 | 24 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
159. | FV504 | C | Szabályzó szelep | 500 |  | MF-504B | Off spec mennyiség | B | DKE szivattyúpark | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Campflex SST | DN50 |  |  | 2002 | 2002 |  |  | 24 | 24 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
160. | PCV504A1 | C | PCV | 500 |  | MF-504A | N2 beadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
161. | PCV504A2 | C | PCV | 500 |  | MF-504A | Lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
162. | PCV504B1 | C | PCV | 500 |  | MF-504B | N2 beadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2015 | 2015 |  |  | 11 | 11 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
163. | PCV504B2 | C | PCV | 500 |  | MF-504B | Lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2015 | 2015 |  |  | 11 | 11 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
164. | PCV505/1 | C | PCV | 500 |  | MF-505 | N2 beadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2015 | 2015 |  |  | 11 | 11 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
165. | PCV505/2 | C | PCV | 500 |  | MF-505 | Lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2015 | 2015 |  |  | 11 | 11 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
166. | PCV513A | C | PCV | 500 |  | MF-513A | N2 beadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2018 | 2018 |  |  | 8 | 8 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
167. | PCV513B | C | PCV | 500 |  | MF-513B | N2 beadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2018 | 2018 |  |  | 8 | 8 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
168. | XV518 | C | Motoros nyit- zár szelep | 500 |  | MF-504A | Köpeny hűtővíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Keystone | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
169. | XV519 | C | Motoros nyit- zár szelep | 500 |  | MF-504A | Köpeny hűtővíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Keystone | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
170. | XV520 | C | Motoros nyit- zár szelep | 500 |  | MF-504B | Köpeny hűtővíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Keystone | [6 empty] | 2015 | 2015 |  |  | 11 | 11 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
171. | XV555 | C | Motoros nyit- zár szelep | 500 |  | MF-505 | Köpeny hűtővíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Noah | [6 empty] | 2015 | 2015 |  |  | 11 | 11 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
172. | AV6302 | D | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-604 | Keringetett víz | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
173. | AV661 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-610 | Belépő pH szabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Camflex SST | DN25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
174. | AV663/1 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MF-601 |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Varipack | DN25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | 06. | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
175. | AV663/2 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MF-601 |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | Sn:N-19-62452 | 35-31210 Campflex PFA | DN25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
176. | FV601 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Melléktermék betáp | A | HF-601 NMT | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | 07-6036-01-1 | Campflex PFA | DN25 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
177. | FV602 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Égető levegő | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
178. | FV605 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Porlasztó levegő | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2008 | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
179. | FV607 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Égető levegő | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2008 | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | 08. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
180. | FV610 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Víz betáp | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2008 | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
181. | FV6103 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Szárazgáz | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 2008 | 0 | 2026 | 2026 | 18 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
182. | FV618 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-602 | Hígsav mennyiség | C | S600 2sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI-II | 23-04210-003-1 | Campflex PFA | DN25 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
183. | FV619 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-621B | Sósav termék | B | S600 fsz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | n.a. | Campflex PFA | DN25 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | 01,TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
184. | FV620 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-603 | Ionmentes víz | C | S600 3sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 88-21124 SST | DN25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
185. | FV661 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-610 | MF601-ből feladott mennyiség MS-610-re | C | S600 fsz ÉK | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 35-31210 Camflex PFA | DN50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
186. | FV662B | D | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-603 | Nyersvíz mennyiség feladás | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
187. | FV663 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-609 | LP-s gőz betáp | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
188. | FV664 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-609 | Betáp | C | S600 fsz DK | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 38-35212 Camflex SST | DN40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
189. | LV601C | D | Szabályzó szelep | 600 |  | MF-601C | Gödör szint | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
190. | LV603 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-605 | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
191. | LV606 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-603 | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
192. | LV6301 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-603 | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
193. | LV6303 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-603 | Szintszabályzó | C | S600 fsz ÉK | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | Sn: F12-234210-056-04 | 35-31210 Camflex PFA | DN50 | nem | nem |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
194. | LV662 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-610 | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
195. | LV664 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-609 | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
196. | LV666 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-611 | Szintszabályzás | C | S600 fsz D | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | 35-35102 Camflex SST | DN25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
197. | PV6101A | D | Szabályzó szelep | 600 |  | PC-601 | Nyomás szabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
198. | PV6101B | D | Szabályzó szelep | 600 |  | PC-601 | Kerülő nyomás szabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
199. | PV6105A | D | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Szárazgáz nyomás szabályzó | A |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
200. | PV6105B | D | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Lefuvatás szabadra | A |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | 08. | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
201. | PV640 | D | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-640 | Nyomás szabályzó | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
202. | PV6401 | D | Szabályzó szelep | 600 |  | PC-601 | Szívóági nyomás | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
203. | PV6402 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Porlasztó levegő | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
204. | PV6403 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Égető levegő | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
205. | TV602 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | HF-601 | Földgáz betáp | A | HF-601 | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher |  |  | 88-21124 SST | DN25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
206. | TV607 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-602 | Sósav gáz | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
207. | TV608 | C | Szabályzó szelep | 600 |  | AS-601 | Cirkuláltatott sav | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
208. | TV671B | C | Szabályzó szelep | 600 |  | MS-604 | Vészabszorber hőfokszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [8 empty] | 0 | 0 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
209. | FV901 | C | Szabályzó szelep | 900 | [5 empty] | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
210. | FV120202A | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | O2 betáp durva | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
211. | FV120204A | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Etilén betáp durva | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
212. | FV120206 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | N2 mennyiség | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
213. | FV120210 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | O2 vezetékbe nitrogén | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
214. | FV120233 | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Saját sósav betáp | A |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | 667 | DN150 PN40 | bika | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK-DI | TA | H-PK-DI | TA | H-PK-DI | TA | H-PK-DI
215. | FV120235 | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Import sósav betáp | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | n.a. | 667 | DN200 PN40 | bika | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | PCS | TA | PCS | TA | H-PK-DI | TA | H-PK-DI
216. | FV120403 | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Keringetett víz | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345518 | 1052 | DN50 PN10/40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | 04. | M-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
217. | FV120601 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | AS-201C | Vészlúg | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
218. | FV120603 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | AS-201C | Víz beadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
219. | FV120604 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-207C | Mennyiség szabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
220. | FV120607 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-208C | Mennyiség szabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
221. | FV120609 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | AS-201C | Szennyvíz feladás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 05,TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
222. | FV120636 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT-226C | Kilépő szennyvíz mennyiség | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
223. | FV120701 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-216C | Lúg mennyiség | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
224. | FV120705 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-217C | Nyers DKE-hez adalék | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
225. | FV120706 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-217C |  | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
226. | FV120802 | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | AS-202C | Gőz betáp | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
227. | FV-1214 | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | MR-202C 1300 HCL betáp |  |  | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6020 | EU03401640 | 667 | DN150 PN25 | 2x2x2 | igen | 2004 | 2004 | 2004 | 0 | 22 | 22 | 22 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI
228. | FV121401 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-219C |  |  | MR-202C bővítés | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | Sn:N-18-45431 | 35-35112 SST | DN200 |  |  | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | 03. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK
229. | FV121403 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-219C |  |  | MR-202C bővítés | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | Sn: N-15-19978 | 88-21124 SST | DN50 |  |  | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
230. | HV121402 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-219C |  |  | MR-202C bővítés | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | Sn: N-18-45430 | 88-21124 SST | DN80 |  |  | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
231. | HV-1905 | B | Szabályzó szelep | 1200 |  |  | Gőz vonal |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6020 | EU03401628 | 1052 | DN250 PN25 | 1x1x1 | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
232. | LV120401 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-204C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
233. | LV120403A | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-211C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
234. | LV120403B | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-211C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
235. | LV120506 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | DRM |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
236. | LV120601 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | AS-201C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 05,TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
237. | LV120603A | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-208C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | DVC6200 | F002602500 | GX | DN80 PN10/40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
238. | LV120603A | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | DRM |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345540 | 667 | DN50 PN40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
239. | LV120603B | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-208C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345541 | 667 | DN40 PN16 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
240. | LV120701 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-206C | Víz szintszabályzás | B | MR-202C bővítés- félszint | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | Sn: N-18-48146 | 88-21124 RSS | DN50 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
241. | LV120703 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-206C | DKE szintszabályzás | B | MR-202C bővítés- félszint | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher |  | Sn: N-18-48148 | 88-21124 SST | DN80 |  |  | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
242. | LV120707 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-216C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
243. | LV120801A | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | AS-202C | Fenék szintszabályzás | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
244. | LV120801B | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | AS-202C | Fenék szintszabályzás | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
245. | LV120803 | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-214C | Szintszabályzás | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
246. | LV120901 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-212C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
247. | LV121255 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-215C | Propilén szint szabályzó | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
248. | LV121401 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-219C |  |  | MR-202C bővítés | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | Sn: N-14-15311 | 88-21124 SST | DN25 |  |  | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
249. | PV120201 | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | O2 betáp nyomás szabályzás | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
250. | PV120203 | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Etilén betáp nyomás szabályzás | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
251. | PV120217 | A | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Nyomás szabályzó | A |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345509 | 667/EZ | DN50 PN40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
252. | PV120228 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Vésznitrogén | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
253. | PV120328A | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT-203C | Öblítő gáz nyomás | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
254. | PV120328B | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT-203C | Öblítő gáz nyomás | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
255. | PV120401 | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-204C | Fej nyomás szabályzó | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03401630 | 667/EWT | DN250x200 PN40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
256. | PV120402 | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-219C |  | ? |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345524 | 667 | DN150 PN40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
257. | PV120403 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-211C | Fej nyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
258. | PV120420A | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-204C | MS-204C-ből LS nyomás gerincbe | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6020 | EU03345527 | 1052 | DN300 PN16 | 2x2x1 | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
259. | PV120420B | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-204C | MS-204C-ből LS nyomás Lefúvatás | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345527 | 1052 | DN250 PN16 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
260. | PV120804 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT-212C | Nyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
261. | PV121255 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-215C | Propilén nyomás szabályzó | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
262. | PV121401 | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-219C |  |  | MR-202C bővítés | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI | Sn:N-18-45429 | 88-41935 SST | DN200 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
263. | PV121402 | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | GU-219C |  |  | MR-202C bővítés | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Masoneilan | SVI | Sn:N-18-45428 | 88-41935 SST | DN250 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
264. | PV16828B | C | Szabályzó szelep | 1200 | Lefúvató rendszer | MR-202C | 1200-as egység nedves gáz lefúvatás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
265. | PV202D | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-201D | Sósav lefúvatás | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 03,TA,10 | M-PK,M-PK | TA | M-PK | 06, TA | M-PK | TA,09 | M-PK | TA | PCS | TA | PCS | TA | H-DI | TA | H-DI
266. | PV2203D | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | MR-202C | Sósav betáp nyomás 1300-ról | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 02,TA | M-PK,M-FEL | TA | M-PK | TA | M-PK | 05,TA | M-PK | TA | PCS | TA | PCS | TA | H-DI | TA | H-DI
267. | TV120202 | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT-216C | Recirk gáz és etilén hőfok szabályzó | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345511 | 667 | DN50 PN10/40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
268. | TV120216 | B | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT-215C | HCl és O2 hőfok szabályzó | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03345512 | 1018S | DN25 PN16 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
269. | TV120703 | D | Szabályzó szelep | 1200 |  | MS-211C | Hőfok szabályzó | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
270. | TV120704 | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT-227C | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
271. | TV2201D | C | Szabályzó szelep | 1200 |  | TT201D | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
272. | FV301D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | HF-301D | DKE betáp | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
273. | FV304D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-301D | Reflux | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
274. | FV306D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-301D | Fenék kiadás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | 02,08,TA | M-PK,M-PK | 2.05 | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
275. | FV310D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-301D | Kvencs fej mennyiség | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
276. | FV318D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-307D | Átadott gáz mennyiség | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA,10 | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
277. | FV319D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-302D | Fenék kiadás | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03401591 | 1052 | DN100 PN25/40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
278. | FV320D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-307D | Fles átadott folyadék | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
279. | FV324D1 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-306D/Z | Kiforraló fűtés(finom) | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
280. | FV324D2 | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-306D/Z | Kiforraló fűtés(durva) | C |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6020 | EU03401605 | 1052 | DN80 PN10/40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
281. | FV326D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-303D | Reflux | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03401606 | GX | DN50 PN10/40 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
282. | FV328D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-303D | Fej mennyiség | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
283. | FV344D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-311D | Kiforraló hűtővíz | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
284. | FV363D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-303D | Lefúvatott termék mennyiség | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6010 | EU03401608 | 657 | DN25 PN16/40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
285. | FV371D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-302D | Reflux | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6020 | n.a. | GX | DN40 PN40 | nem | igen | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
286. | FV377D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MR-313D | Klór betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | PCS | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
287. | HV340D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-312B | Kiadás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
288. | HV343D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-302D | Kinyomatás | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6020 | EU03401593 | GX | DN50 PN10/40 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
289. | HV361D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-303D | Vészkizáró | A |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | n.a. | EU03011609 | 1052 | DN200 PN25/40 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
290. | HV383D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | PP-303D/Z | Minimum bypass | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
291. | LV307D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-308D | Szintszabályzás | C | bontó 1.sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  | Campflex SST | DN25 |  |  | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | 02,TA | M-PK, M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | 02,03,TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
292. | LV309D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-309D | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
293. | LV311D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-313D | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
294. | LV315D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-301D | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 10. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | PCS
295. | LV317D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-313D | Freonszintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
296. | LV323D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-316D | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
297. | LV329D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-303D | Szintszabályzás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
298. | LV333D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-301E | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 03. | M-PK | TA | M-PK | 05. | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
299. | LV345D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-305D | Sztripper szint szabályzás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2025 |  |  | 22 | 1 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
300. | LV347D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-312D | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
301. | LV355D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-317D | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
302. | LV362D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-305D | Szintszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
303. | PV3030 D1 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-317D | Nyomás gőz gerincbe | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
304. | PV3030 D2 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-317D | Gőz lefúvatás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
305. | PV318D | B | Szabályzó szelep | 1300 |  | PP-309D | DKE betáp nyomás bypass | C |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6200 | EU03401571 | 667 | DN40 PN63/100 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | 02,TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
306. | PV336/D1 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-313D | Nyomás szabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
307. | PV336/D2 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-313D | Nyomás szabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
308. | PV342D1 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-312B | N2 nyomás szabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
309. | PV342D2 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-312B | N2 nyomás szabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 11. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
310. | PV344D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-301E | Kilépő nyomás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
311. | PV349D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-302D | Kilépő gáz nyomás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
312. | PV350D1 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-312D | N2 nyomás szabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
313. | PV350D2 | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | MS-312D | N2 nyomás szabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
314. | PV359D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-303D | Fej nyomás szabályzás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
315. | PV360D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | HF-301D | Földgáz nyomás szabályzás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
316. | PV378D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | AS-305D | Fej nyomás szabályzás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
317. | TV312D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-303D | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
318. | TV313D | C | Szabályzó szelep | 1300 |  | TT-304D | Hőfok szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
319. | FV140101 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-401C | DKE betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | H-PK | TA | H-PK
320. | FV140102 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | TT-401C | AS-401C kiforraló gőz betáp | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
321. | FV140103 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-401C | Fenék mennyiség XS vezetékbe | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
322. | FV140201 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-401C | TA-402C után lúg | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
323. | FV140202 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-401C | TA-402C után híglúg | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
324. | FV140203 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-401C | Reflux | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI-II | 101113-01-01 | 35-31210 Camflex PFA | DN80 PN16 | nem | nem | 2004 | 2004 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
325. | FV140204 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | MS-401C | Fenék melléktermék MF-507 felé | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 01, 03 | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
326. | FV140301 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | TT-404C | AS-402 kiforraló gőz betáp | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | M-JAV | TA | M-JAV | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
327. | FV140303 | D | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-402C | Betáp AS-303 felől | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
328. | FV140401 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-402C | Reflux | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-FEL | TA | M-FEL | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
329. | FV140501 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-402C | AS-403C betáp AS-402C fenékről | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
330. | FV140502 | D | Szabályzó szelep | 1400 |  | TT-407C | AS-403C kiforraló gőz betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
331. | FV140503 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-403C | Fenék kiadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI-II | 104015-01-01 | 35-31210 Camflex PFA | DN25 PN16 | nem | igen | 2004 | 2004 | 1 | 0 | 22 | 22 | 2025 | 2026 | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | M-SZ
332. | FV140504 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-402C | Fenék | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
333. | FV140602 | D | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-403C | Reflux | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
334. | LV140101 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-401C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
335. | LV140401 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | MS-401C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | DVC6010 | EU03345573 | 1052 | DN80 PN10/40 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
336. | LV140501 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-403C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
337. | LV140601 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | MS-403C | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | 05,TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
338. | PV140201 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-401C | Fejnyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
339. | PV140401A | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-402C | Fejnyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
340. | PV140401B | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-402C | Fejnyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
341. | PV140601 | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | AS-403C | Fejnyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
342. | PV140603A | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | MS-404C | Fejnyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | DVC6010 | EU03345584 | 1018S | DN25 PN40 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
343. | PV140603B | C | Szabályzó szelep | 1400 |  | MS-404C | Fejnyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
344. | FV16100 | B | Szabályzó szelep | 1600 |  | HF-601B | 2. fokozat Földgáz betáp | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6010 | EU03352979 | 667 | DN25 PN10/40 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK
345. | FV16101 | B | Szabályzó szelep | 1600 |  | HF-601B | 1. fokozat Földgáz betáp | B |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | DVC6010 | EU03352980 | 667 | DN25 PN10/40 | nem | nem | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
346. | FV16105 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | HF-601B | NMT betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
347. | FV16106 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | HF-601B | KMT betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 07. | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL
348. | FV16107 | D | Szabályzó szelep | 1600 |  | HF-601B | Égető levegőbe gőz | B |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK | 02. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
349. | FV16150 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | MS-601B | Kazántápvíz | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL | TA | M-PK, FEL
350. | FV16154 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | MMX 601B | Porlasztóra menő sósav mennyiség | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
351. | FV16301 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-602B | Sósav visszaadás MS612B-ből | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
352. | FV16304 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-602B | Leürítés gyűjtőbe | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
353. | FV16305 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | MS-611B | Sósav mennyiség MS-607B-be vagy MS-612B-be | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2026 |  |  | 22 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-FEL
354. | FV16312 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-602B | Ionmentes víz beadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
355. | FV16405 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-603B | Fej lúgbeadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
356. | FV16406 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-603B | Fej vízbeadás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
357. | FV16501 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-605B | Sósav betáp MS-607B-ből | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [7 empty] | 2020 |  |  | 2026 | 6 | 2026 | 2026 | TA | M-PK, FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
358. | FV16502 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | MS-606B | Sósav betáp MS-607B-ből | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | 02. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
359. | FV16504 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-605B | Sósav betáp MS-606B-ből | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
360. | FV16505 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | MS-606B | Késztermék visszaforgatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
361. | FV16510 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | TT-605B | Gőz betáp | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
362. | LV16201 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | MS-605B | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
363. | LV16501 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-605B | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
364. | LV16511 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | MS-606B | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | 02. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
365. | LV16512 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-606B | Szintszabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
366. | PV16154 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | TT-601B | Gőzgenerátor nyomás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
367. | PV16502 | C | Szabályzó szelep | 1600 |  | AS-605B | Fejnyomás szabályzó | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
368. | LV707A | D | Szabályzó szelep | DKE mentesítés |  | MS-707 | Föld alatti tartály szint |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Flowserve | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
369. | LV707B | D | Szabályzó szelep | DKE mentesítés |  | MS-707 | Föld alatti tartály szint |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Flowserve | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
370. | LV710A | D | Szabályzó szelep | DKE mentesítés |  | MS-710 | Föld alatti tartály szint |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Flowserve | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
371. | LV710B | D | Szabályzó szelep | DKE mentesítés |  | MS-710 | Föld alatti tartály szint |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Flowserve | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
372. | LV713A | D | Szabályzó szelep | DKE mentesítés |  | MS-713 | Föld alatti tartály szint |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Flowserve | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
373. | LV713B | D | Szabályzó szelep | DKE mentesítés |  | MS-713 | Föld alatti tartály szint |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Flowserve | [6 empty] | 2020 | 2020 |  |  | 6 | 6 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
374. | HS7611 | A | Motoros nyit- zár szelep | Etilén fogadó | [5 empty] | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | LOG+AUMA | [6 empty] | 2021 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
375. | HS7616 | A | Motoros nyit- zár szelep | Etilén fogadó | [5 empty] | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | LOG valve | [6 empty] | 2021 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
376. | HS7617 | A | Motoros nyit- zár szelep | Etilén fogadó | [5 empty] | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | LOG+AUMA | [6 empty] | 2021 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
377. | HS7634 | A | Motoros nyit- zár szelep | Etilén fogadó | [5 empty] | MKI1 | 1 | - | 1 | 15 | 7 |  | LOG valve | [6 empty] | 2021 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
378. | TV7313 | C | Szabályzó szelep | Etilén fogadó |  | TT-703 | Kondenzvíz szabályzó |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2021 | 2021 |  |  | 5 | 5 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
379. | FV16803 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | HF-601B | Gázmennyiség a HF-601B felé | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
380. | FV16813 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | HF-601B | VC TP össz lefúvatott gázmennyiség | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
381. | PV16801 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | Nyomásszabályzás a véggáz gyűjtőkbe |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
382. | PV16802 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | VQ gáz lefúvatás |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
383. | PV16805 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | AS-302 | AS-302, TT-305 szárazgáz lefúvatás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
384. | PV16806 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | MS-404 | Szárazgáz lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
385. | PV16807 | C | Szabályzó szelep | FFB | Melléktermék TP | MF-508 | Lefúvatás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
386. | PV16808 | C | Szabályzó szelep | FFB | Melléktermék TP | MF-509 | Lefúvatás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
387. | PV16809 | C | Szabályzó szelep | FFB | DKE TP. | MF-504A | Lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
388. | PV16810 | C | Szabályzó szelep | FFB | DKE TP. | MF-504B | Lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
389. | PV16811 | C | Szabályzó szelep | FFB | DKE TP. | MF-505 | Lefúvatás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
390. | PV16815 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | N2 a lefúvató vezetékekbe |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
391. | PV16817A | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | PC-624 | Szívóági nyomásszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
392. | PV16817B | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | PC-624 | Nyomóági nyomásszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
393. | PV16818A | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | Tartályokról gyűjtött gázok össz lefúvatása |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
394. | PV16818B | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | Tartályokról gyűjtött gázok össz lefúvatása |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
395. | PV16820A | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | 1400 száraz gáz lefúvatás |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
396. | PV16820B | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | 1400 száraz gáz lefúvatás |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
397. | PV16821 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | Szárazgáz N2 nyomástartása |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
398. | PV16827A | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | MR-202A | 200-as egység nedves gáz lefúvatás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
399. | PV16828A | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | MR-202C | 1200-as egység nedves gáz lefúvatás | A |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
400. | PV16829 | C | Szabályzó szelep | FFB | Melléktermék TP | MF-507A | Lefúvatás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
401. | PV16832 | C | Szabályzó szelep | FFB |  | MF-508B | Lefúvatás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
402. | PV16836A | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | PC-625B | Szívóági nyomásszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
403. | PV16836B | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer | PC-625B | Nyomóági nyomásszabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
404. | PV16837A | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | Nedvesgázok nyomásszabályzója az 1600 felé |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
405. | PV16837B | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | Nedvesgázok nyomásszabályzója az 1600 felé |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | 06. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
406. | PV16840 | C | Szabályzó szelep | FFB |  |  | Nedves gyűjtővezetékbe nitrogén |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
407. | PV16840 | C | Szabályzó szelep | FFB | Lefúvató rendszer |  | Nedvesgáz gyűjtő N2 nyomástartása |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
408. | PV16853A | C | Szabályzó szelep | FFB | [5 empty] | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2004 | 2004 |  |  | 22 | 22 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 05. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
409. | LV901 | C | Szabályzó szelep | kiszolgáló |  | MM-K001 | Ammónia elpárologtató szint | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
410. | PV901 | B | Szabályzó szelep | 900 |  |  | Belépő MP-s gőz nyomás szabályzó |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Flowserve | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
411. | PV907A | B | Szabályzó szelep | 900 |  |  | IP-s gőz nyomás |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-DI | TA | H-DI
412. | PV907B | B | Szabályzó szelep | 900 |  |  | IP-s gőz nyomás |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 |  |  | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-DI | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | FEL, H-DI | TA | FEL, H-DI
413. | PV922 | D | Szabályzó szelep | kiszolgáló |  | MM-K001 | Ammónia elpárologtató nyomás | C |  | MKI4 | 12 | 3 | - | - | 15 |  | Fisher | [7 empty] | 2026 |  |  | 2026 | 0 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-FEL
414. | TV12341 | C | Szabályzó szelep | kiszolgáló |  | TT-202F | Gőz szabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
415. | TV12381 | C | Szabályzó szelep | kiszolgáló |  | TT-202E | Gőz szabályzás | B |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Flowserve | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-PK,FEL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
416. | TV7113 | C | Szabályzó szelep | kiszolgáló |  | TT-701 | Gőz szabályzás | ? |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
417. | AV22701 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | Legfelső szint | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | SN: N-18-53669 | 88-21124 | DN40 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
418. | FV22701 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | Fsz. | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  |  |  | DN40 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
419. | FV22703 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | Fsz. | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | [6 empty] | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ
420. | FV22705 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | 1.sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | Sn: N-14-17151 | Varipack 28-28112 | DN25 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
421. | FV22707 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | 1.sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | 18-348508-03-004 | n.a. | DN80 | nem | igen | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | 02. | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
422. | FV22709 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | 1.sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | 18-348508-03-005 | n.a. | DN80 | nem | igen | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
423. | LV22702 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | 1.sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | n.a. | n.a. | DN40 | nem | nem | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
424. | LV22706 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | Fsz. | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan | SVI | n.a. | n.a. | DN80 | nem | igen | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK
425. | QV22722 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | Sn: N-18-53668 | Varipack 27-28132 SST | DN25 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
426. | TV22706 | C | Szabályzó szelep | KO |  | KO |  |  | 1.sz | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Masoneilan |  | SN: N-18-53670 | 88-21124 | DN50 |  |  | 2019 | 2019 |  |  | 7 | 7 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-SZ | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
427. | DV12450 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló |  | MS-248 | Sósvíz töménység | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 |  |  | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
428. | HV1248 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló | [5 empty] | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
429. | LV12430 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló |  | MS-243 | Sósvíz szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
430. | LV12440 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló |  | MS-243B | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
431. | LV12449 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló |  | MS-247 | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 | [8 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
432. | LV12450 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló |  | MS-243C | Szintszabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
433. | LV12460 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló |  | MS-244 | Kondenzvíz szabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
434. | LV12470 | C | Szabályzó szelep | Sósvíz bepárló |  | MS-246 | Hűtővíz szabályzó | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
435. | FV662B | C | Szabályzó szelep | TV DKE mentesítő |  | MS-610B | Nyersvíz mennyiség feladás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
436. | FV680 | C | Szabályzó szelep | TV DKE mentesítő |  | PP-683A/S | Víz feladás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
437. | LV680 | C | Szabályzó szelep | TV DKE mentesítő |  | MS-680 | Sósav adagoló tartály szintszab. | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
438. | LV683A | C | Szabályzó szelep | TV DKE mentesítő |  | MS-685 | Visszasemlegesítő tartály szint | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
439. | LV683B | C | Szabályzó szelep | TV DKE mentesítő |  | MS-685 | Visszasemlegesítő tartály szint | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
440. | LV684 | C | Szabályzó szelep | TV DKE mentesítő |  | MS-686 | Lúgadagoló tartály szint | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
441. | PV682 | C | Szabályzó szelep | TV DKE mentesítő |  | PC-680A/S | Fúvó után nyomás szabályzás | C |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | 12 |  | Fisher | [6 empty] | 2006 | 2006 |  |  | 20 | 20 | 2026 | 2026 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
442. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
443. | LV3060 | [5 empty] | Freon |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | Masoneilan | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | [14 empty] | TA | M-PK | TA | M-PK
444. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
445. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
446. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
447. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
448. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
449. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
450. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
451. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
452. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
453. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
454. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
455. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
456. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
457. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
458. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
459. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
460. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
461. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
462. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
463. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
464. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
465. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
466. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
467. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
468. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
469. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
470. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
471. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
472. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
473. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
474. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
475. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
476. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
477. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
478. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
479. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
480. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
481. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
482. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
483. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
484. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
485. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
486. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
487. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
488. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
489. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
490. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
491. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
492. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
493. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
494. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
495. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
496. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
497. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
498. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
499. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
500. | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
Note on W1: Molnár Lajos: PLUSZ CELLA
Note on U2: Molnár Lajos: PLUSZ CELLA
Note on V2: Molnár Lajos: PLUSZ CELLA
Note on W2: Molnár Lajos: Magasság/Hossz/Szélesség (m)
Note on AV26: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX26: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV39: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX39: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV45: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX45: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV50: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX50: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV66: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX66: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV67: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE BP Freon szivárgás
Note on AX67: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE BP Freon szivárgás
Note on AV73: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX73: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV85: ANYAG RENDELVE
Note on AX85: ANYAG RENDELVE
Note on AV86: ANYAG RENDELVE
Note on AX86: ANYAG RENDELVE
Note on AV108: ANYAG RENDELVE
Note on AX108: ANYAG RENDELVE
Note on AV110: ANYAG RENDELVE
Note on AX110: ANYAG RENDELVE
Note on AV112: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX112: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV133: ANYAG RENDELVE
Note on AX133: ANYAG RENDELVE
Note on AV193: ANYAG RENDELVE
Note on AX193: ANYAG RENDELVE
Note on AV218: ANYAG RENDELVE
Note on AX218: ANYAG RENDELVE
Note on AV260: ANYAG RENDELVE
Note on AX260: ANYAG RENDELVE
Note on AV296: ANYAG RENDELVE
Note on AX296: ANYAG RENDELVE
Note on AV328: ANYAG RENDELVE
Note on AX328: ANYAG RENDELVE
Note on AV330: ANYAG RENDELVE
Note on AX330: ANYAG RENDELVE
Note on AV347: ANYAG RENDELVE
Note on AX347: ANYAG RENDELVE
Note on AX349: Molnár Lajos: Kalapmembrán csere
Note on AV351: ANYAG RENDELVE
Note on AX351: ANYAG RENDELVE
Note on AX355: Molnár Lajos: Pozi csere
Note on AV414: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AX414: Molnár Lajos: POZÍCIONÁLÓ CSERE
Note on AV445: BP freon szivárgás
Note on AX445: BP freon szivárgás

## Nyit-zár szelepek
Alapadat modul (M1) |  |  |  |  | Technológiai információs modul (nem kötelező) (M2) |  |  |  | Karbantartás tervezés modul (M3) | [6 empty] | Berendezés adat modul (M4) |  |  | Információs modul (M4.5) |  | Üzemidő modul (M5) | [7 empty] | Karbantartási munka modul (M6)
S.sz. | Pozíció szám | Műszer berendezés kategória | Típus | Szekció /Blokk | Szekció /Blokk (II. szint, megjegyzés) | Tech. berendezés | Funkció | Tech berendezés kategóra | Műszer karbantartási igény | Level1 (hó) | Level2 (év) | Level3 (év) | Level5 fő e.(év) | Level5 al e.(év) | Megjegyzés | Nyit- zár szelep gyártmány | Munkahenger gyártmány | Megjegyzés | Állványzat | Szigetelés | Ny-Z szelep (SZE) ÜH év | M.henger (MH) ÜH év | Mágnes-szelep (MV) ÜH év | Végállás (VÁ) ÜH év | SZE Üzemidő év | MH Üzemidő év | MV Üzemidő év | VÁ Üzemidő év |  | 2020 Kész |  | 2021 Kész |  | 2022 Kész |  | 2023 Kész |  | 2024 Kész |  | 2025 Terv |  | 2025 Kész |  | 2026 Terv |  | 2026 Kész | 2027 Terv | 2027 Kész
1. | XV000206 | C | Nyit-zár szelep | 0 |  | AS-303 | AS-402-be átadás | A | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | XV000211 | C | Nyit-zár szelep | 0 |  | MF-504 | 1400 Termék DKE | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | XV000216 | B | Nyit-zár szelep | 0 |  | MF-506 | Termék átadás | B | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | XV000221 | C | Nyit-zár szelep | 0 |  | AS-401C | Pótbetáp | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | XV000311 | B | Nyit-zár szelep | 0 |  | Levegőhálózat | Préslevegő |  | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | XV000321 | B | Nyit-zár szelep | 0 |  | N2 hálózat | Kisnyomású |  | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | XV000326 | B | Nyit-zár szelep | 0 |  | N2 hálózat | Közepes nyomású |  | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Xomox |  | Igen | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | XV202A | B | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR201 | Hidrogén betáp | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Nem | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | XV203A | B | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR201 | Szellőztető | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Nem | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | XV2214A | B | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Saját HCL | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | XV2301A | A | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Etilén betáp | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Igen | Igen | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
12. | XV2303A | A | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Etilén lefuvatás | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Igen | Igen | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
13. | XV2304A | B | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | 300 HCL | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Air Torque |  | Nem | Igen | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | TA | PCS | 0 | 0 | TA | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | XV2312A | A | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | O2 betáp | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
15. | XV2313A | A | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | O2 lefuvatás | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Gömbcsap | Revo |  | Nem | Nem | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
16. | XV2315A | A | Nyit-zár szelep | 200 |  | PC-220B | Keringettett gáz |  | MKI1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |  | Flowserve | Flowserve |  | Nem | Igen | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
17. | XV2321A | C | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Vésznitrogén | A | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | XV2322A | C | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Vész N2 | A | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | XV2323A | C | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Vész N2 | A | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | XV2385A | B | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Lefuvatás | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | XV2386A | B | Nyit-zár szelep | 200 |  | MR202A | Import HCL | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | MV1821N | C | Nyit-zár szelep | 300 |  | PC321N | Nyomásmentesítés | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2023 | 2023 | 2018 | 2018 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | XV1 | D | Nyit-zár szelep | 300 |  | PC321D | Szívóoldali gyorszár | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | XV2 | D | Nyit-zár szelep | 300 |  | PC321D | Nyomóoldali gyorszár | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | XV3 | D | Nyit-zár szelep | 300 |  | PC321D | Nyomásmentesítő gyoszár | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2018 | 2018 | 22 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | XV682A | D | Nyit-zár szelep | 600 |  | AS-680S | Lefujt gág | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | XV682B | D | Nyit-zár szelep | 600 |  | AS-680S | Lefujt gág | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | XV683A | D | Nyit-zár szelep | 600 |  | MS-685 | Víz kiadás | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | XV683B | D | Nyit-zár szelep | 600 |  | MS-685 | Víz kiadás | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | XV683C | D | Nyit-zár szelep | 600 |  | MS-685 | Víz kiadás | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | CV202D | C | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-201D | Hidrogén betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | XV120201 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | O2 betáp | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Igen | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
33. | XV120203 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | O2 lefuvatás | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
34. | XV120205 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | Lefuvatás | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
35. | XV120206 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | Lefuvatás | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
36. | XV120207 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | Etilén betáp | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
37. | XV120209 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | Etilén lefuvatás | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
38. | XV120233 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | HCL betáp | A | MKI1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
39. | XV120234 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | HCL lefuvatás | A | MKI1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | PCS
40. | XV120235 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | HCL betáp | A | MKI1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
41. | XV120236 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | Mdi TDI HCL | A | MKI1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | PCS
42. | XV120500 | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GU-210C | Segédanyag beadás | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | XV120501C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szennyvíz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | XV120501Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szennyvíz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | XV120502C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szűrő betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46. | XV120502Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szűrő betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47. | XV120503C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Visszaadás az MS-201C-be | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48. | XV120503Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Visszaadás az MS-201C-be | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | XV120504C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szennyvíz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | XV120504Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szennyvíz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51. | XV120505C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szennyvíz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52. | XV120505Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szennyvíz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53. | XV120506C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szűrő gázág | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54. | XV120506Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szűrő gázág | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55. | XV120507C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szűrő gázág | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56. | XV120507Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szűrő gázág | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | XV120508C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szűrt anyag kiadás MS-202C-be | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | XV120508Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szűrt anyag kiadás MS-202C-be | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | XV120509C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Levegő beadás, szellőztetés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60. | XV120509Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Levegő beadás, szellőztetés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61. | XV120510C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Kiadás MS-201C-be | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11. | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62. | XV120510Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Kiadás MS-201C-be | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11. | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63. | XV120511 | C | Nyit-zár szelep | 1200 |  | GF201C | Láb szelep | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64. | XV120511C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Leürítés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65. | XV120511Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Leürítés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66. | XV120512 | D | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MS215C | Láb szelep | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67. | XV120512C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szellőztetés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68. | XV120512Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szellőztetés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69. | XV120513 | D | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MS215C | Kilépő gáz | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70. | XV120513C | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201C | Szellőztetés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71. | XV120513Z | C | Nyit-zár szelep | 1200 | DrM | GF-201Z | Szellőztetés | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72. | XV120514 | D | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MS215C | Átadás GF201Cbe. | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73. | XV120515 | D | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MS215C | Átadás Ms204Cbe | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74. | XV120516 | D | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MS215C | N2 MS215Cbe. | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 09. | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75. | XV120517 | D | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MS215C | Gáz lefuvatás. | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76. | XV120801 | D | Nyit-zár szelep | 1200 |  | AS202C | Gőz betáp | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77. | XV1214 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | VH lefuvatás | A | MKI1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
78. | XV1215 | A | Nyit-zár szelep | 1200 |  | MR-202C | 1300 HCL | A | MKI1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 7 |  | Xomox | Revo |  | Nem | Igen | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
79. | CV301D | B | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | Földgáz betáp | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Fisher | Fisher |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK, FEL |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80. | XV30032 | B | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | Földgáz Olalági betáp | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | UNI Geräte | UNI Geräte |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81. | XV30042 | B | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | Földgáz főági betáp | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | UNI Geräte | UNI Geräte |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82. | XV30043 | B | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | Földgáz főági betáp | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | UNI Geräte | UNI Geräte |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83. | XV30044 | B | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | Földgáz főági betáp | A | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | UNI Geräte | UNI Geräte |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84. | XV301D01-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85. | XV301D01-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86. | XV301D01-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87. | XV301D01-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88. | XV301D02-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89. | XV301D02-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90. | XV301D02-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91. | XV301D02-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92. | XV301D03-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93. | XV301D03-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94. | XV301D03-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95. | XV301D03-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96. | XV301D04-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97. | XV301D04-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98. | XV301D04-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99. | XV301D04-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100. | XV301D05-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101. | XV301D05-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102. | XV301D05-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103. | XV301D05-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104. | XV301D06-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105. | XV301D06-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106. | XV301D06-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107. | XV301D06-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108. | XV301D07-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109. | XV301D07-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110. | XV301D07-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111. | XV301D07-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112. | XV301D08-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113. | XV301D08-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114. | XV301D08-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115. | XV301D08-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116. | XV301D09-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117. | XV301D09-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118. | XV301D09-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119. | XV301D09-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120. | XV301D10-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121. | XV301D10-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122. | XV301D10-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123. | XV301D10-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124. | XV301D11-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125. | XV301D11-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126. | XV301D11-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127. | XV301D11-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128. | XV301D12-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129. | XV301D12-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130. | XV301D12-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131. | XV301D12-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132. | XV301D13-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133. | XV301D13-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134. | XV301D13-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135. | XV301D13-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136. | XV301D14-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137. | XV301D14-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138. | XV301D14-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139. | XV301D14-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140. | XV301D15-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141. | XV301D15-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142. | XV301D15-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143. | XV301D15-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144. | XV301D16-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145. | XV301D16-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146. | XV301D16-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147. | XV301D16-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148. | XV301D17-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149. | XV301D17-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150. | XV301D17-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151. | XV301D17-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152. | XV301D18-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153. | XV301D18-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154. | XV301D18-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155. | XV301D18-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156. | XV301D19-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157. | XV301D19-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158. | XV301D19-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159. | XV301D19-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160. | XV301D20-1 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161. | XV301D20-2 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D őrláng belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162. | XV301D20-3 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő külső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163. | XV301D20-4 | D | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | HF-301D főégő belső | A | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164. | XV317D | C | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | TT-304/D2-re | A | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165. | XV324D | C | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | TT-306-ra | A | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166. | XV344D | C | Nyit-zár szelep | 1300 |  | HF301D | TT-311/D | A | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167. | XV140101 | C | Nyit-zár szelep | 1400 |  | TT-401C | TT-401C kiforraló gőz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168. | XV140301 | C | Nyit-zár szelep | 1400 |  | TT-404C | TT-404C kiforraló gőz betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169. | XV140501 | C | Nyit-zár szelep | 1400 |  | TT-407C | TT-407C kiforraló gőz betáp | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170. | XV403C1 | D | Nyit-zár szelep | 1400 |  | PE-403C | Szívóág | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171. | XV403C2 | D | Nyit-zár szelep | 1400 |  | PE-403C | Öblítés | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172. | XV403Z1 | D | Nyit-zár szelep | 1400 |  | PE-403Z | Szívóág | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173. | XV403Z2 | D | Nyit-zár szelep | 1400 |  | PE-403Z | Öblítés | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174. | XV16101 | B | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B-re fő földgáz betáp | B | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09. | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175. | XV16102 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B-re fő földgáz betáp lefuvatás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176. | XV16103 | B | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B-re fő földgáz betáp | B | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-PK | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177. | XV16104 | B | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B-re mellék földgáz betáp | B | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178. | XV16105 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B-re mellék földgáz betáp lefuvatás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179. | XV16106 | B | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B-re mellék földgáz betáp | B | MKI2 | 3 | 2 | - | 20 | 10 |  | Xomox | Xomox |  | Nem | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-PK | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180. | XV16107 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B nehéz folyadék betáp | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03. | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181. | XV16108 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B könnyű folyadék betáp | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182. | XV16109 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | Gőz az égőlevegőre | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183. | XV16111 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | TT605B | Gőz a TT-605B-be | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2026 | 2026 | 2004 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01. | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | TA | FEL
184. | XV16112 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B nedves gáz betáp | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185. | XV16113 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF601B | HF-601B száraz gáz betáp | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186. | XV16150 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | TT601B | TT-601B reflux hőntartás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187. | XV16151 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MMX601B | MMX-601B sósav betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188. | XV16152 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MMX601B | MMX-601B porlasztó levegő betáp | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189. | XV16153 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | HF-601B | Vészkémény mozgatás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190. | XV16200 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MS605B | MS-605B vészfeltöltés | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191. | XV16201 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MS605B | MS-605B iszapolás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02. | M-PK | 0 | 0 | 03. | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192. | XV16405 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | AS603B | AS-603B lúg beadás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193. | XV16510 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | TT601B | TT-601B reflux hőntartás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194. | XV16511 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | AS605B | AS-605B fej nyomás tartás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195. | XV16512 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MS607 | Sav kiadás | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196. | XV16513 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MS607 | Sósav a vasmentesítőkre | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197. | XV16514 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | TT605B | Kondenz a TT-605B-ből | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-PK | 0 | 0 | 01. | M-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198. | XV16515 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | TT605B | Kondenz a TT-605B-ből csatornára | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199. | XV16601 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MS607 | MS-607-be sósav | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200. | XV16602 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | MS612 | MS-612-be sósav | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201. | XV16817B | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | PC-624 | Lefuvatott gáz a PC-624B/PC-624Z-re | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202. | XV16836 | C | Nyit-zár szelep | 1600 |  | PC-625 | Lefuvatott gáz a PC-625B-re | C | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203. | XV000301 | A | Nyit-zár szelep | 0.00 |  | MR-202C | Etilén betáp | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Igen | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
204. | XV000306 | A | Nyit-zár szelep | 0.00 |  | MR-202C | Oxigén betáp | A | MKI2 | 1 | 2 | - | 15 | 7 |  | Xomox | Xomox |  | Igen | Nem | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
205. | XV682A | D | Nyit-zár szelep | DKE mentesítés |  | DKE mentesítés | Szennyezett levegő vezeték | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206. | XV682B | D | Nyit-zár szelep | DKE mentesítés |  | DKE mentesítés | Szennyezett levegő vezeték | C | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207. | XV716MV | C | Nyit-zár szelep | DKE mentesítés |  | MS-716 | Betáp |  | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208. | XV717MV | C | Nyit-zár szelep | DKE mentesítés |  | MS-717 | Betáp |  | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209. | XV736MV | C | Nyit-zár szelep | DKE mentesítés |  | PP-736 | Betáp |  | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210. | XV93002 | D | Nyit-zár szelep | DKE mentesítés |  | Hamon | Gyűjtött víz a földalatti tartályokból | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211. | XV93004 | D | Nyit-zár szelep | DKE mentesítés |  | Hamon | Gyűjtött víz a földalatti tartályokból | B | MKI4 | 12 | - | - | - | 15 | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212. | XV22701 | C | Nyit-zár szelep | KO |  | MR-270 A/B | Folyadék betáp | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213. | XV3102A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Permeátum belépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
214. | XV3102B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Permeátum belépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
215. | XV3105A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Permeátum kilépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
216. | XV3105B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Permeátum kilépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
217. | XV5406AA | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | CIP hipó adagoló | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218. | XV5406AB | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | BP hipó adagolás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219. | XV5406BA | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | CIP hipó adagoló | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220. | XV5406BB | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | BP hipó adagolás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221. | XV5606A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | CIP mosófolyadék | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222. | XV5606B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | CIP mosófolyadék | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223. | XV6005A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosó belépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
224. | XV6005B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosó belépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
225. | XV6006A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosó kilépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
226. | XV6006B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosó kilépő | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
227. | XV6101A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
228. | XV6101B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
229. | XV6102A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230. | XV6102B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231. | XV6103A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232. | XV6103B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Visszamosás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233. | XV6401A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Ciklikus levegőztető szelep | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234. | XV6401A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Ciklikus levegőztető szelep | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
235. | XV6401B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Ciklikus levegőztető szelep | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236. | XV6401B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Ciklikus levegőztető szelep | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237. | XV6602A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | ZW tartály ürítő szelep | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
238. | XV6602B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | ZW tartály ürítő szelep | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239. | XV7008A | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Vákumozás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240. | XV7008B | C | Nyit-zár szelep | Szennyvíz | Zenon | MR-240 Bioreaktor | Vákumozás | B | MKI3 | 12 | 5 | - | 25 | 12 | [6 empty] | 2003 | 2003 | 2003 | 0 | 23 | 23 | 23 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
242. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
243. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
244. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
245. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
246. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
247. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
248. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
249. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
250. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
251. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
252. | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [10 empty] | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
Note on T1: Molnár Lajos: PLUSZ CELLA
Note on T2: Molnár Lajos: Magasság/Hossz/Szélesség (m)
Note on AU185: Molnár Lajos: Hajtás. MV csere

## Mérőműszerek
Alapadat modul (M1) |  |  |  |  | Technológiai információs modul (nem kötelező) (M2) |  |  |  | Karbantartás tervezés modul (M3) | [6 empty] | Berendezés adat modul (M4) |  |  | Információs modul (M4.5) |  |  | Üzemidő modul (M5) | [7 empty] | Karbantartási munka modul (M6)
S.sz. | Pozíció szám | Műszer berendezés kategória | Típus | Szekció /Blokk | Szekció /Blokk (II. szint, megjegyzés) | Tech. berendezés | Funkció | Tech berendezés kategóra | Műszer karbantartási igény | Level1 (hó) | Level2 (év) | Level3 (év) | Level5 (év) | EMPTY | Megjegyzés | Mérőműszer gyártmány | EMPTY | Megjegyzés | Állványzat | Szigetelés | Minőségügy | Műszer ÜH év | EMPTY | EMPTY | EMPTY | Műszer üzemidő év | EMPTY | EMPTY | EMPTY |  | 2020 Kész |  | 2021 Kész |  | 2022 Kész |  | 2023 Kész |  | 2024 Kész |  | 2025 Terv |  | 2025 Kész |  | 2026 Terv |  | 2026 Kész |  | 2027 Terv | 2027 Kész
1 | FT111 | C | Áramlásmérő | 100 |  | MS-104 | MS104 ION- MENTES VIZ | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | FT113 | C | Áramlásmérő | 100 |  | MS-106 | MS106 NaOH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FT114 | C | Áramlásmérő | 100 |  | MS-107 | MS107 ION- MENTES VIZ | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LT109 | C | Szintmérő | 100 |  | MS-103 | MS-103 szintmérés | C | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
5 | LT111 | C | Szintmérő | 100 |  |  |  | C | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | igen | [19 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
6 | LT116 | C | Szintmérő | 100 |  | MS-105 | MS-105 szintmérés | C | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
7 | LT118 | C | Szintmérő | 100 |  | MS-106 | MS-106 szintmérés | C | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
8 | LT120 | C | Szintmérő | 100 |  | MS-107 | MS-107 szintmérés | C | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
9 | PT132 | C | Nyomásmérő | 100 |  | AS-403C | AS-403C nyomás ??? | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
10 | AR201 | C | Kromatográf | 200 |  | MR-201D | MR-201D HCl elemző | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-SZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | AT202A | C | Vezető kép. mérő | 200 |  | MS-209 | Kondenz pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 6 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | AT202B | C | Vezető kép. mérő | 200 |  | GU-211 | Kondenz pH | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | AT205 | B | Elemző | 200 |  | MR-202A | Véggáz etilén elemző | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
14 | AT207 | C | Oldott O2 mérés | 200 |  | GU-211 | Kondenz oldott O2 mérés | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | AT209 | C | pH mérő | 200 |  | MS-209 | Kondenz pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AT211 | C | pH mérő | 200 |  | MS-208 | Előtti pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | AT212 | C | pH mérő | 200 |  | MS-208 | Utáni pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | AT2213 | C | pH mérő | 200 |  | AS-201 | Cirk. Víz pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | AT2263 | C | Vezető kép. mérő | 200 |  | AS-201 | Sósav mérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | AT2264 | C | Vezető kép. mérő | 200 |  | MS-204B | Kondenz vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AT2301A | B | Elemző | 200 |  | MR-202A | Recirkgázban Etilén elemző | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
22 | AT2301B | B | Elemző | 200 |  | MR-202A | Recirkgázban CO2 elemző | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
23 | AT2301C | B | Elemző | 200 |  | MR-202A | Recirkgázban CO elemző | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
24 | AR2302 | C | Kromatográf | 200 |  |  | MR-202 recirk gáz |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-SZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | AT2303A | B | Elemző | 200 |  | MR-202A | Recirkgázban O2 elemző | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
26 | AT2303B | B | Elemző | 200 |  | MR-202A | Recirkgázban O2 elemző | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
27 | AT2303C | B | Elemző | 200 |  | MR-202A | Recirkgázban O2 elemző | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
28 | AT2387 | C | Vezető kép. mérő | 200 |  | TT-202C | TDI I. sósav előmelegítő vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | FT201 | C | Áramlásmérő | 200 |  | Telephatár C2H4 | TEREPH.BELEP OSSZ C2H4 |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | FT206 | C | Áramlásmérő | 200 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [26 empty] | TA | PCS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | FT211 | C | Áramlásmérő | 200 |  | MS208 | AT211 mintaáram | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | FT212 | C | Áramlásmérő | 200 |  | MS208 | AT212 mintaáram | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | FT245 | C | Áramlásmérő | 200 |  |  | Szennyvíz |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [5 empty] | 2x1x2 |  | nem | [18 empty] | TA | PCS, H-PK(FE) | TA | PCS, H-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
34 | FT2123A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | PDI2119A öblítés | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
35 | FT2124A | C | Áramlásmérő | 200 |  | PT2243B | PT2243B N2 öblítés |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 6 |  |  |  | TA | ÜH | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
36 | FT2125A | C | Áramlásmérő | 200 |  | PT2243C | PT2243C N2 öblítés |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 6 |  |  |  | TA | ÜH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
37 | FT2207 | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR-202B | MS204B KORR.TERMELT GOZ | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK BENCE! | TA | H-PK BENCE!
38 | FT2218A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A K3 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
39 | FT2219A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A K2 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
40 | FT2221A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A K1 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
41 | FT2222A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A C16 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
42 | FT2302 | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR-202B | C2H4 BETAP VEZ. VESZ N2 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
43 | FT2305 | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR-202B | O2 BETAP VEZ  VESZ N2 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
44 | FT2306 | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR-202B | KERING. GAZ VEZ. VESZ N2 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
45 | FT2311A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A eloszt alatt | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
46 | FT2312A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A K5 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
47 | FT2313A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A C15 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
48 | FT2314A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A C17 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
49 | FT2315A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A C18 csonk | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
50 | FT2339 | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR-202B | OXI-VEGGAZ | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | FE-CS
51 | FT2346 | C | Áramlásmérő | 200 |  | PC220B | PC220B KILEPO | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
52 | FT2388 | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | TDI I. HCl | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [6 empty] | igen | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE), M-KAL | TA | M-PK(FE), M-KAL
53 | FT2511 | A | Áramlásmérő | 200 |  | PC220B | PC220B tomsz. lefuvatas | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
54 | FT2723 | C | Áramlásmérő | 200 |  | PP236CZ | PP236CZ KILEPO | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
55 | FT12334 | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MDI II. HCL | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [5 empty] | 1x1x1 | igen | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE), M-KAL | TA | M-PK(FE), M-KAL
56 | FT12348 | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | TDI II. HCl | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | SZ-KAL | TA | SZ-KAL
57 | FT202A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR201 | MR201 H2 | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
58 | FT2209 | B | Áramlásmérő | 200 |  | MS204B | MS204B KAZANTAPVIZ | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
59 | FT2214A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A HCl | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [5 empty] | 1x1x0 | igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-KAL(TX,BM)
60 | FT2305A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A O2 vész N2 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
61 | FT2306A | C | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A recg.vész N2 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
62 | FT2340 | C | Áramlásmérő | 200 |  | AS-205 | CO2 SZTRIPP. BETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
63 | FT2342 | C | Áramlásmérő | 200 |  | AS-205 | CO2 SZTRIPP. NITROGEN | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
64 | FT244 | C | Áramlásmérő | 200 |  | AS-202 | KISNYOM. GOZ AS202-BE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
65 | FT2210A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A hûtés cirkuláci | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
66 | FT2212A | A | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | Etilén fő | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK
67 | FT2213A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | Etilén finom | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-JAV, M-KAL | TA | H-JAV, M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK
68 | FT2214A | B | Áramlásmérő | 200 | DUPLIKÁLT | MR202A | 300 HCL | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
69 | FT2215A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | 300 HCL | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
70 | FT2228 | B | Áramlásmérő | 200 |  |  | Termelt DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [5 empty] | 2x1x2 |  | Igen | [18 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM) | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM)
71 | FT2310A | A | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A fõ C2H4 | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
72 | FT2319A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A finom C2H4 | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
73 | FT2331A | A | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A fõ O2 | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM)
74 | FT2332A | A | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A fõ O2 | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
75 | FT2333A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A finom O2 | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM)
76 | FT2335A | B | Áramlásmérő | 200 |  | PC220B | Keringetett gáz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM)
77 | FT2336A | B | Áramlásmérő | 200 |  | PC220B | Keringetett gáz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
78 | FT2337A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A finom O2 | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
79 | FT2384A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A IMP HCl | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [5 empty] | 2x2x1 | igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-KAL(TX,BM)
80 | FT2385A | B | Áramlásmérő | 200 |  | MR202A | MR202A IMP HCl | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
81 | LT1202 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-209C | MS-209C szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | LT202 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-209 | MS-209 kond.tart.szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | LT204 | C | Szintmérő | 200 |  | GU-211 | GU-211 lev.mentesítő | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | LT213 | C | Szintmérő | 200 |  | AS-201 | AS-201 szint | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | LT2206 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-204B | MS-204B gőzdob szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | LT2210 | C | Szintmérő | 200 |  | MR-202B | MR-202B katalizátor | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | LT2214 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-206B | MS-206B vízoldal | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | LT2216 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-206B | MS-206B DKE oldal | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | LT2218 | C | Szintmérő | 200 |  | TT-205 | TT-205 véggázhűtő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | LT2301 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-211 | MS-211 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | LT2306 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-205 | MS-205 iszapoló dob | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | LT231 | C | Szintmérő | 200 |  | GU-213 | GU-213 szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | LT2311 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-213 | MS-213 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | LT2312 | C | Szintmérő | 200 |  | AS-205 | AS-205 CO2 sztipper | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | LT2317 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-212 | MS-212 szeparátor | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | LT2318 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-212 | MS-212 szeparátor | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | LT233 | C | Szintmérő | 200 |  | TT-212 | TT-212 szennyvíz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | LT235 | C | Szintmérő | 200 |  | AS-202 | AS-202 szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | LT237 | C | Szintmérő | 200 |  | MS-208 | MS-208 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | PDT2119 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202B |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | PDT2306 | C | Nyomásmérő | 200 |  | GF-222 | Szűrő ellenállás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | PDT2356 | C | Nyomásmérő | 200 |  | AS-205 | AS-205 ellenállás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | PDT265 | B | Nyomásmérő | 200 |  | AS-201 | AS-201 kvencs ellenállás | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
104 | PT201 | B | Nyomásmérő | 200 |  | Etilén | Belépő etilén korrrekciós nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
105 | PT202 | C | Nyomásmérő | 200 |  | HCL | HCL vész lefúvatás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
106 | PT211 | B | Nyomásmérő | 200 |  | Etilén | Belépő Etilén nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
107 | PT2119A | C | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | Ciklon ellenállás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
108 | PT2203A | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A betáp HCl korrekciós nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | Igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
109 | PT2210A | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | Igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
110 | PT2210B | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | Igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
111 | PT2210C | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | Igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
112 | PT2213 | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
113 | PT2229 | B | Nyomásmérő | 200 |  | MS-204B | MS-204B korr.nyomás | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
114 | PT2241A | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | HCl+O2 nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
115 | PT2243A | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | Igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
116 | PT2243B | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | Igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
117 | PT2243C | B | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | Igen | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
118 | PT2248 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MR-202A | MR-202A nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
119 | PT227 | C | Nyomásmérő | 200 |  | AS-201 | GU-211 lev.mentesítő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
120 | PT2318 | C | Nyomásmérő | 200 |  | GU-211 | TT-219 (hevítő) előtt | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | CS
121 | PT2322 | C | Nyomásmérő | 200 |  | TT-201B | TT-201B (hevítő) után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
122 | PT2322A | B | Nyomásmérő | 200 |  | TT-201B | TT-201B (hevítő) után | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
123 | PT2330 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MR202A | MR-202A nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM) | TA | M-KAL(TX,BM)
124 | PT2333 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MS-211 | MS-211 gázkilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
125 | PT2341 | C | Nyomásmérő | 200 |  | TT-215 | TT-215 (hevítő) után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
126 | PT2341A | C | Nyomásmérő | 200 |  | TT-215 | TT-215 (hevítő) után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
127 | PT2345 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MR202A | MR-202A nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
128 | PT2345A | C | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220B | Után előmelegítő nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
129 | PT2350 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MR202A | MR-202A nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
130 | PT2351 | C | Nyomásmérő | 200 |  | TT-205 | MS-213 kilépő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
131 | PT2358 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MS-213 | AS-205 CO2 sztripper fej | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
132 | PT2384 | B | Nyomásmérő | 200 |  | TDI-SÓSAV | TDI-SÓSAV |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
133 | PT2384A | B | Nyomásmérő | 200 |  | TDI-MDI-SÓSAV | TDI-MDI-SÓSAV |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
134 | PT2390 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MR202A | MR-202A nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
135 | PT2395 | A | Nyomásmérő | 200 |  | TP-203 | PC-220 tengely tömszelence |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
136 | PT2401 | C | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220A | PC-220A szívóág |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
137 | PT2403 | C | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220S | PC-220S szívóág |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
138 | PT2505 | B | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220B | Szűrő nyomás különbség | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
139 | PT2511 | B | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
140 | PT2514 | B | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
141 | PT2515 | B | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
142 | PT2551 | B | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
143 | PT2554 | B | Nyomásmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
144 | PT288 | C | Nyomásmérő | 200 |  | AS-202 | Fejnyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
145 | PT289 | C | Nyomásmérő | 200 |  | MS-208 | MS-208 szennyvíz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
146 | PT290 | C | Nyomásmérő | 200 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
147 | PT290D | C | Nyomásmérő | 200 |  |  | Bejövő hidrogén |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
148 | TT1206 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-214 | TT-214 kilépő hőm. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | TT1210 | C | Hőmérő | 200 |  | MR-210 | MR-210 kilépő HCl | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | TT1211 | C | Hőmérő | 200 |  | Etilén vezeték | Telephatár belépő etilén hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | TT1213 | C | Hőmérő | 200 |  | GU-211 | GU-211 hőfok | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | TT1229 | C | Hőmérő | 200 |  | AS-202 | AS-202 hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | TT1230 | C | Hőmérő | 200 |  | AS-202 | AS-202 hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | TT12338 | C | Hőmérő | 200 |  | MDI 2. HCL | MDI 2. HCL hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | TT12341 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-202F | TDI II HCL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | TT12348 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-202F | TDI II HCL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | TT201 | C | Hőmérő | 200 |  | TELEPHATÁRI C2H4 | TELEPHATÁRI C2H4 hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | TT203 | C | Hőmérő | 200 |  | MR-201 | MR-201 katalizátor ágy | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | TT2201 | C | Hőmérő | 200 |  | MR-201 | MR-201 előtt HCl hőm. | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | TT2205 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-202B | TT-202B (hevítő) után C2H4 korr. Hőmérséklet | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | TT2205A | B | Hőmérő | 200 |  | MR202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
162 | TT2221A | B | Hőmérő | 200 |  |  |  |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [26 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
163 | TT2222A | A | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
164 | TT2300 | C | Hőmérő | 200 |  | GA-220 | GA-220 kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | TT2300A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
166 | TT2301A | A | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
167 | TT2302A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
168 | TT2303A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
169 | TT2304A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
170 | TT2305A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
171 | TT2307A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
172 | TT2308A | A | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
173 | TT2309A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
174 | TT2310A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
175 | TT2311A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
176 | TT2312A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
177 | TT2313A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
178 | TT2314A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
179 | TT2315A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
180 | TT2316A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
181 | TT2317A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
182 | TT2318A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK, FEL
183 | TT2319A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
184 | TT2320A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
185 | TT2321A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
186 | TT2322A | A | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
187 | TT2323A | B | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
188 | TT2327A | C | Hőmérő | 200 |  | TT-219 | TT-219 kilépő N2 hőm. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | TT2331 | C | Hőmérő | 200 |  | AS-201 | AS-201 fej kilépő hőm. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | TT2333 | C | Hőmérő | 200 |  | TA-204 | TA-204 léghűtő után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | TT2334 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-213 | TT-213 kond.után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | TT2340 | C | Hőmérő | 200 |  | PP-202 | PP-202 nyomóág | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | TT2340A | C | Hőmérő | 200 |  | PP-202 | PP-202 nyomóág | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | TT2348 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-215 | TT-215 O2-előmelegítő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | TT2348A | C | Hőmérő | 200 |  | TT-215 | TT-215 O2-előmelegítő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | TT2350 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-216 | TT-216 recirk.gáz hev. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | TT2350A | C | Hőmérő | 200 |  | MR-202A | MR202A hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | TT2354 | C | Hőmérő | 200 |  | TT-205 | TT-205 véggáz hűtő be | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | TT2355 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-213 | MS-213 kilépő hőm. | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | TT2374 | C | Hőmérő | 200 |  | MR-201 | MR-201 utáni | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | TT2374A | B | Hőmérő | 200 |  | MR202A | MR202A hőfok HCl korr.hőmérséklet | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
202 | TT2375 | C | Hőmérő | 200 |  | TP-203 | TP-203 hevítő után |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | TT2376 | C | Hőmérő | 200 |  | TP-203 | TP-203 hevítő után |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | TT2384 | C | Hőmérő | 200 |  | TDI-MDI-SÓSAV | TDI-MDI-SÓSAV hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | TT2384A | C | Hőmérő | 200 |  | TDI-MDI-SÓSAV | TDI-MDI-SÓSAV hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | TT2386 | C | Hőmérő | 200 |  | GF-202C | GF-202C TDI-sósav szűrő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | TT2388 | C | Hőmérő | 200 |  | TDI-SÓSAV | TDI-SÓSAV hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | TT2511 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
209 | TT2512 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
210 | TT2513 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
211 | TT2514 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
212 | TT2520 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
213 | TT2521 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
214 | TT2522 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
215 | TT2523 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
216 | TT2524 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
217 | TT2551 | B | Hőmérő | 200 |  | PC-220B | PC-220B hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
218 | TT268 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-208 | MS-208 hőmérséklet | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | TT2703 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-209C | MS-209C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | TT2706 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-209C | MS-209C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | TT2707 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-209C | MS-209C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | TT2711 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-209C | MS-209C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | TT2728 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-209C | MS-209C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | TT2740 | C | Hőmérő | 200 |  | MS-209C | MS-209C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | TTELJ214B | C | Hőmérő | 200 |  | PP-214 | PP-214 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | TTELJ214T | C | Hőmérő | 200 |  | PP-214 | PP-214 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | TTELJ218A | C | Hőmérő | 200 |  | PP-214 | PP-214 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | TTELJ218S | C | Hőmérő | 200 |  | PP-218 | PP-218 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | TTELJ219A | C | Hőmérő | 200 |  | PP-218 | PP-218 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | TTELJ219S | C | Hőmérő | 200 |  | PP-219 | PP-219 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | TTELJ303A | C | Hőmérő | 200 |  | PP-219 | PP-219 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | TTELJ303S | C | Hőmérő | 200 |  | PP-303 | PP-303 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | TTELJ309A | C | Hőmérő | 200 |  | PP-309 | PP-309 hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | TTELJ309S | C | Hőmérő | 200 |  | PP-309 | PP-309 hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | TTELJ507C | C | Hőmérő | 200 |  | PP-507 | PP-507 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | TTPP206B | C | Hőmérő | 200 |  | PP-206 | PP-206 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | TTPP206S | C | Hőmérő | 200 |  | PP-206 | PP-206 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | VT2511 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
239 | VT2512 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
240 | VT2513 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
241 | VT2514 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
242 | VT2520 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
243 | VT2521 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
244 | VT2522 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
245 | VT2523 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
246 | ZT2511 | B | Rezgés mérés | 200 |  | PC-220B | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
247 | AR301 | C | Kromatográf | 300 |  |  | Termék VC |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-SZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | AT302A | C | Vezető kép. mérő | 300 |  | TT-302 | Előtti vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | AT302B | C | Vezető kép. mérő | 300 |  | TT-302 | Utáni vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | AT303A | C | Elemző | 300 |  | HF-301A | Füstgáz O2 tartalom | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
251 | AT303B | C | Elemző | 300 |  | HF-301B | Füstgáz O2 tartalom | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
252 | AT303C | C | Elemző | 300 |  | HF-301C | Füstgáz O2 tartalom | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
253 | AT304 | C | Vezető kép. mérő | 300 |  | TT-313 | Utáni víz vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | AT305 | C | Elemző | 300 |  | AS-305 | Termék VC víztartalom | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
255 | AT308 | C | Vezető kép. mérő | 300 |  | GU-308 | Kondenz vez.kép | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
256 | AT309 | C | Elemző | 300 |  | HF-301ABC | Belépő DKE víztartalom | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
257 | AT310 | C | Oldott O2 mérés | 300 |  | GU-308 | Kondenz oldott O2 tartalom | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
258 | AT312 | C | pH mérő | 300 |  | TT-304A/S | Kondenzvíz pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | AT313 | C | pH mérő | 300 |  | TT-313 | Utáni víz pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | AT325 | C | Elemző | 300 |  | AS-303 | DKE víztartalom | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
261 | AT333A | C | Vezető kép. mérő | 300 |  | TT-317A | Iszapolás vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
262 | AT333B | C | Vezető kép. mérő | 300 |  | TT-317B | Iszapolás vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | AT333C | C | Vezető kép. mérő | 300 |  | TT-317C | Iszapolás vez.kép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | FT301A | B | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301 |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem |  |  | Igen | [18 empty] | TA | M-KAL, M-PK | TA | M-KAL, M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
265 | FT301B | B | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301 |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem |  |  | Igen | [18 empty] | TA | M-KAL, M-PK | TA | M-KAL, M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
266 | FT301C | B | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301 |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem |  |  | Igen | [18 empty] | TA | M-KAL, M-PK | TA | M-KAL, M-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
267 | FT302A | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301 |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [21 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
268 | FT302B | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301 |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [21 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
269 | FT302C | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301 |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [21 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
270 | FT304A | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 3x1,5x2 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
271 | FT304B | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 3x1,5x2 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
272 | FT304C | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
273 | FT306A | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
274 | FT306B | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
275 | FT306C | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 1x1x1 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE), FE-CS
276 | FT307 | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301A | DEKOKSZ GOZ | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | FT308 | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301A | DEKOKSZ LEVEGO | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | FT310 | B | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [21 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
279 | FT315 | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [21 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
280 | FT319 | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [21 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
281 | FT324 | C | Áramlásmérő | 300 |  | TT-306A/B | GOZ TT306A/B | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-JK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | FT367 | C | Áramlásmérő | 300 |  | TT-305 | TT305 FREON | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-JK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | FT373A | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301A | HF301A iszapolas | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | FT373B | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301B | HF301B iszapolas | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | FT373C | C | Áramlásmérő | 300 |  | HF-301C | HF301C iszapolas | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | FT375 | C | Áramlásmérő | 300 |  | MR-313 | DKE osszbetap | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | FT380 | C | Áramlásmérő | 300 |  | MR-313 | MR313 UTAN MOSOKRA | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | FT3925 | C | Áramlásmérő | 300 |  | Linde ASU-2 | Linde ASU-2 oxigén | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | FT395C | C | Áramlásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [21 empty] | TA | PCS, H-FEL | TA | PCS, H-FEL | 0 | 0 | 0 | 0
| FT-370 | C | Áramlásmérő | [14 empty] | Mérőperem | [22 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FT-371 | C | Áramlásmérő | [14 empty] | Mérőperem | 3x1x3 | igen | [19 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
290 | FT376 | C | Áramlásmérő | 300 |  | MR-314 | MR-314 Cl2 betap | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | FT378 | C | Áramlásmérő | 300 |  | MR-314 | MR-314 DKE betap | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | FT379 | C | Áramlásmérő | 300 |  | MR-313 | MR-313 DKE betap | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
293 | FT347 | B | Áramlásmérő | 300 |  | GF-305 | Termelt VC | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [7 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
294 | FT3472 | B | Áramlásmérő | 300 |  | GF305 | Termék VC |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM) | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM)
295 | LT3064 | C | Szintmérő | 300 |  | GR-307D | Szintmérés | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | LT302A | C | Szintmérő | 300 |  | AS-301A | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | LT302B | C | Szintmérő | 300 |  | AS-301B | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | LT302C | C | Szintmérő | 300 |  | AS-301C | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | LT305 | C | Szintmérő | 300 |  | MS-307 | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | LT307 | C | Szintmérő | 300 |  | MS-308 | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | LT3080A | C | Szintmérő | 300 |  | GR-307S | Szintmérés | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | LT3080B | C | Szintmérő | 300 |  | GR-307S | Szintmérés | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | LT309 | C | Szintmérő | 300 |  | MS-309 | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | LT311 | C | Szintmérő | 300 |  | TT-313 | Szintmérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | LT315A | C | Szintmérő | 300 |  | MS-301A | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
306 | LT315B | C | Szintmérő | 300 |  | MS-301B | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CS
307 | LT317 | C | Szintmérő | 300 |  | TT-313 | Szintmérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | LT319 | C | Szintmérő | 300 |  | AS-302 | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | LT321 | C | Szintmérő | 300 |  | MS-302 | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | LT321B | C | Szintmérő | 300 |  | MS-302 | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | LT3223 | C | Szintmérő | 300 |  | TT-330 | Szintmérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | LT329 | C | Szintmérő | 300 |  | AS-303 | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | LT331 | C | Szintmérő | 300 |  | MS-303 | Szintmérés | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | LT338A | C | Szintmérő | 300 |  | PP-308A | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | LT338S | C | Szintmérő | 300 |  | PP-308S | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | LT339 | C | Szintmérő | 300 |  | MS-304 | Szintmérés | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | LT341 | C | Szintmérő | 300 |  | MS-312 | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
318 | LT345 | C | Szintmérő | 300 |  | AS-305 | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | LT347 | C | Szintmérő | 300 |  | TT-312 | Szintmérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | LT355A | B | Szintmérő | 300 |  | TT-317/A | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
321 | LT355B | B | Szintmérő | 300 |  | TT-317/B | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
322 | LT355C | B | Szintmérő | 300 |  | TT-317/C | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
323 | LT357A | B | Szintmérő | 300 |  | TT-317/A | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
324 | LT357B | B | Szintmérő | 300 |  | TT-317/B | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
325 | LT357C | B | Szintmérő | 300 |  | TT-317/C | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
326 | LT359 | C | Szintmérő | 300 |  | GU-308 | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | LT362 | C | Szintmérő | 300 |  | TT-305 | Szintmérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | PDT348 | C | Nyomásmérő | 300 |  | AS302 | 3-4 tálca ellenállás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | PDT373 | C | Nyomásmérő | 300 |  | MR-313 | Klór ág nyomás különbség | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | PDT376 | C | Nyomásmérő | 300 |  | MR-314 | Klór ág nyomás különbség | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | PT1801 | C | Nyomásmérő | 300 |  | PC-321 | Belépő N2 nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | PT1802D | C | Nyomásmérő | 300 |  | PC-321D | Magasnyomású puffer nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | PT1811 | C | Nyomásmérő | 300 |  | PC-321 | Magasnyomású puffer nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | PT1907 | C | Nyomásmérő | 300 |  | Szolgáltató | HP-s gőz nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | PT1927 | C | Nyomásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | PT1971 | C | Nyomásmérő | 300 |  | 1400 | 7-es villamos ház |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | PT3018 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-307 | Olajköri nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | PT3019 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-307 | Olajköri nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | PT3064 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-307 | GR-307 kilépő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | PT3078B | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-307B | Alacsony nyomású szívóági nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | PT3081B | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-307B | Nyomó ági nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | PT1309 | C | Nyomásmérő | 300 |  | Telephatár földgáz | Telephatári nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | PT1821N | C | Nyomásmérő | 300 |  | PC-321/N | Szívó oldali nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | PT1822N | C | Nyomásmérő | 300 |  | PC-321/N | Nyomó oldali nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | PT301A | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/A | Betáp nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen | 2021 |  |  |  | 2026 | [5 empty] | TA | PCS | [6 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
346 | PT301B | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/B | Betáp nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen | 2021 |  |  |  | 2026 | [5 empty] | TA | PCS | [6 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
347 | PT301C | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/C | Betáp nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
348 | PT3020 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-302/2 | Olajnyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | PT3021 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-302/1 | Olajnyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | PT3022 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-302/1 | Olajnyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | PT3023 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-302/1 | Olajnyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | PT302A1 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/A | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
353 | PT302A2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/A | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
354 | PT302A3 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/A | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
355 | PT302B1 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/B | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
356 | PT302B2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/B | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
357 | PT302B3 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/B | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
358 | PT302C1 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/C | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
359 | PT302C2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/C | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
360 | PT302C3 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/C | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
361 | PT302D1 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/D | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
362 | PT302D2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/D | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
363 | PT302D3 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/D | Betáp DKE nyomás retesz | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
364 | PT3030A | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT317/A | Termelt gőz nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
365 | PT3030B | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT317/B | Termelt gőz nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
366 | PT3030C | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT317/C | Termelt gőz nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
367 | PT3035A | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT333/A | Gőzfejlesztő belépő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | PT3035B | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT333/B | Gőzfejlesztő belépő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | PT3036A | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT333/A | Gőzfejlesztő Kilépő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | PT3036B | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT333/B | Gőzfejlesztő Kilépő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | PT3039 | C | Nyomásmérő | 300 |  | GU-308 | GU-308 nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | PT3047AB | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/C | Gőzfejlesztés nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | PT3047C | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301A/B | Gőzfejlesztés nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | PT305A1 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301A | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
375 | PT305A2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301A | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
376 | PT305A3 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301A | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
377 | PT305B1 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301B | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
378 | PT305B2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301B | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
379 | PT305B3 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301B | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
380 | PT305C1 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301C | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
381 | PT305C2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301C | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | TA | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
382 | PT305C3 | B | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301C | Földgáz nyomás retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
383 | PT307B | C | Nyomásmérő | 300 |  | GR-307/B | Műszerlevegő gerinc nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | PT316 | C | Nyomásmérő | 300 |  | AS-302 | Sósav nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | PT317A | C | Nyomásmérő | 300 |  | AS-301A | Fejnyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | PT317B | C | Nyomásmérő | 300 |  | AS-301B | Fejnyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CS
387 | PT317C | C | Nyomásmérő | 300 |  | AS-301C | Fejnyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | PT318AB | C | Nyomásmérő | 300 |  | PP-309/A/S | Nyomóági nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | PT318C | C | Nyomásmérő | 300 |  | PP-309/C | Nyomóági nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | PT319 | A | Nyomásmérő | 300 |  | Szolgáltató | Telephatári N2 nyomás | C | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
391 | PT325 | C | Nyomásmérő | 300 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | PT336 | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT-313 | Tartály nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | PT342 | C | Nyomásmérő | 300 |  | MS-312 | Tartály nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | PT344 | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT-303 | AS-302be sav nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | PCS | TA | PCS | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
395 | PT347 | B | Nyomásmérő | 300 |  | AS-302 | Fejnyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
396 | PT349 | C | Nyomásmérő | 300 |  | MS-302 | Nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | PT358 | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT-307AB | Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | PT359 | C | Nyomásmérő | 300 |  | TT-307AB | Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | PT360A | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/A | Földgáz betáp nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | PT360B | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/B | Földgáz betáp nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CS
401 | PT360C | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/C | Földgáz betáp nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | PT366A | B | Nyomásmérő | 300 |  | PP-309A | Segédolaj szivattyú nyomás | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
403 | PT366S | B | Nyomásmérő | 300 |  | PP-309S | Segédolaj szivattyú nyomás | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
404 | PT375 | B | Nyomásmérő | 300 |  | AS-305 | Fejnyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
405 | PT375D | B | Nyomásmérő | 300 |  | AS-305D | Fejnyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
406 | PT375D2 | B | Nyomásmérő | 300 |  | AS-305D | Fejnyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
407 | PT377 | C | Nyomásmérő | 300 |  | MR-313 | Klórgáz nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | PT378 | B | Nyomásmérő | 300 |  | AS-305 | Fejnyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
409 | PT380A | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/A | Huzat nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | PT380B | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/B | Huzat nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | PT380C | C | Nyomásmérő | 300 |  | HF-301/C | Huzat nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | PTPP310B | C | Nyomásmérő | 300 |  | PP-310B | Olajpuffer nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | TT3062 | B | Hőmérő | 300 |  | GR-307 | Motor csapágy hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
414 | TT3163B | C | Hőmérő | 300 |  | GR-307B | Közbenső szivó nyomás | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | TT1309 | C | Hőmérő | 300 |  | Földgáz | Telephatári földgáz hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | TT1333 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-313 | Folyadék kilépő hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | TT1334 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-301A | Kvencs fenék hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | TT1335 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317/A | Kilépő hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | TT1336 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-301B | Kvencs fenék hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | TT1337 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317-B | Kilépő hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | TT1338 | C | Hőmérő | 300 |  | TA-301/A | Léghűtő utáni hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | TT1339 | C | Hőmérő | 300 |  | TA-301/B | Léghűtő utáni hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | TT1341 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | AS-302 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CS
424 | TT1342 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | AS-302 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | TT1343 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-302 | MS-302 gáz kilépő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | TT1344 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | AS-303 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | TT1345AB | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | AS-303 | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | TT1345C | C | Hőmérő | 300 |  | MS-303 | Hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | TT1346 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-301C | Kvencs fenék hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | TT1347 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-303 | Hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | TT1348 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317/C | Kilépő hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | TT1350 | C | Hőmérő | 300 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | TT1351 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-305 | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | TT1352 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-311 | Közeg hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | TT1353 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-311 | Közeg hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | TT1354 | C | Hőmérő | 300 |  | GF-305 | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | TT1355 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-301 | Közeg hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | TT1356 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-301/A | Közeg hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | TT1357 | C | Hőmérő | 300 |  | GF-305 | Termék VC hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | TT1360 | C | Hőmérő | 300 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | TT1362 | C | Hőmérő | 300 |  | GU-308 | Közeg hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | TT1374 | C | Hőmérő | 300 |  |  | Külső környezeti hőmérő |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | TT1388 | C | Hőmérő | 300 |  | GR-302/1 | Csapda hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | TT1389 | C | Hőmérő | 300 |  | GR-302/7 | Csapda hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | TT1399 | C | Hőmérő | 300 |  | PP-309/C | Csapágy hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | TT1821N | C | Hőmérő | 300 |  | PC-321/N | 1. fokozat utáni hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | TT1822N | C | Hőmérő | 300 |  | PC-321/N | 2. fokozat bal oldali henger hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | TT1823N | C | Hőmérő | 300 |  | PC-321/N | 2. fokozat jobb oldali henger hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | TT1824N | C | Hőmérő | 300 |  | PC-321/N | 3. fokozat után hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | TT1825N | C | Hőmérő | 300 |  | PC-321/N | Forgattyúház max gáz hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | TT301A | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | kilépő közeg szabályzós hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
452 | TT301B | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | kilépő közeg szabályzós hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
453 | TT301C | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | kilépő közeg szabályzós hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
454 | TT302A1 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
455 | TT302A2 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
456 | TT302A3 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
457 | TT302B1 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
458 | TT302B2 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
459 | TT302B3 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
460 | TT302C1 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
461 | TT302C2 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
462 | TT302C3 | B | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
463 | TT303A | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301A | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
464 | TT303B | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301B | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
465 | TT303C | B | Hőmérő | 300 |  | AS-302C | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
466 | TT304A1 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301A | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
467 | TT304A2 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301A | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
468 | TT304A3 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301A | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
469 | TT304B1 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301B | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
470 | TT304B2 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301B | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
471 | TT304B3 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301B | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
472 | TT304C1 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301C | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
473 | TT304C2 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301C | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
474 | TT304C3 | B | Hőmérő | 300 |  | AS-301C | Kvencs fej hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
475 | TT3066 | C | Hőmérő | 300 |  | GR-307/1 | Közlőmű hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
476 | TT3069 | C | Hőmérő | 300 |  | GR-307/1 | Támcsapágy hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
477 | TT306A1 | C | Hőmérő | 300 |  | TA-301/A | Léghűtő hőfok | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
478 | TT306B1 | C | Hőmérő | 300 |  | TA-301/B | Léghűtő hőfok | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
479 | TT307A1 | C | Hőmérő | 300 |  | GR-307/A | Motor csapágy hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | TT307A2 | C | Hőmérő | 300 |  | GR-307/A | Motor csapágy hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | TT309 | C | Hőmérő | 300 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | TT3101A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
483 | TT3101B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
484 | TT3101C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
485 | TT3102A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
486 | TT3102B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
487 | TT3102C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
488 | TT3103A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
489 | TT3103B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
490 | TT3103C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
491 | TT3104A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
492 | TT3104B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
493 | TT3104C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
494 | TT3105A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
495 | TT3105B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Közeg hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
496 | TT3106A | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317/A | Generátor belépő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
497 | TT3106B | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317/B | Generátor belépő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
498 | TT3106C | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317/C | Generátor belépő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
499 | TT3107A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Tűztér | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | TT3107B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Tűztér | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | TT312 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-303 | Gáz hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | TT313 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | Hőfok szabályzás | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | TT314 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | TT317 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | AS303 hőfok szabályzás | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | TT3201A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
506 | TT3201B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
507 | TT3201C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
508 | TT3202A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
509 | TT3202B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
510 | TT3202C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
511 | TT3203A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
512 | TT3203B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
513 | TT3203C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
514 | TT3204A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
515 | TT3204B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
516 | TT3204C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
517 | TT3205A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
518 | TT3205B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
519 | TT3205C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Csőfal hőmérő | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
520 | TT3206A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Füstgáz hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | TT3206B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Füstgáz hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | TT3206C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | TT3207A | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/A | Füstgáz hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | TT3207B | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/B | Füstgáz hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
525 | TT3207C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | TT3209C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Tűztér hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | TT3210C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Tűztér hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | TT3211C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Füstgáz hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
529 | TT3212C | C | Hőmérő | 300 |  | HF-301/C | Füstgáz hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | TT322 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-304 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | TT3224 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-301/B | közeg hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | TT327A | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317/A | közeg hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | TT327B | C | Hőmérő | 300 |  | TT-317/B | közeg hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | TT3303 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-302 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | TT3305 | C | Hőmérő | 300 |  | TP-315/A | közeg hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | TT3306 | C | Hőmérő | 300 |  | TP-315/B | közeg hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | TT3401 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
538 | TT3402 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | AS-302 fej / 45.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
539 | TT3403 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | AS-302 / 30.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | TT3404 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | TT3405 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-302 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | TT3411 | C | Hőmérő | 300 |  | MS-302 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | TT3501 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | AS-302 / 45.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | TT3502 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | TT3503 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | TT3504 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
547 | TT3505 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
548 | TT3506 | C | Hőmérő | 300 |  | AS-303 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | TT3605 | C | Hőmérő | 300 |  | MR-313 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | TT3606 | C | Hőmérő | 300 |  | MR-313 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | TT3606B | C | Hőmérő | 300 |  | MR-314 | közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | TT3607 | C | Hőmérő | 300 |  | TT-326/A | közeg hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
553 | TT375 | C | Hőmérő | 300 |  | MR-313 | Cl2 belépő hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
554 | VT307A1 | B | Rezgés mérés | 300 |  | GR-307A | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
555 | VT307A2 | B | Rezgés mérés | 300 |  | GR-307A | Rezgés mérés | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
556 | AT401 | C | Elemző | 400 |  | AS-401 | Fej DKE víztartalom | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
557 | AT402 | C | Elemző | 400 |  | AS-402 | Fenék termék DKE víztartalom | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
558 | AT407 | C | pH mérő | 400 |  | MS-471 | pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FT403 | C | [15 empty] | Mérőperem | 2x2x0 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
560 | FT404 | C | Áramlásmérő | 400 |  | MS401 | MS401 KMT kiadas | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
561 | FT405 | C | Áramlásmérő | 400 |  |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x2x2 | [20 empty] | TA | H-FEL; M-PK(FE) | TA | H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
559 | FT406 | C | Áramlásmérő | 400 |  | AS-403 | AS403-ba SZARAZ DKE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FT413 | C | [15 empty] | Mérőperem | 2x3x1 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
| FT414 | C | [15 empty] | Mérőperem | 2x2x1 |  |  | 2026 | [17 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE), PCS
562 | FT415 | C | Áramlásmérő | 400 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 1x1x1 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
563 | FT423 | C | Áramlásmérő | 400 |  |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x3x2 | [20 empty] | TA | H-FEL, M-PK(FE) | TA | H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
| FT426 | C | [15 empty] | Mérőperem | 2x2x1 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
564 | FT435 | C | Áramlásmérő | 400 |  | AS-402 | AS402 FEJRE NITROGEN | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x2x1 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-FEL | TA | H-FEL | 0 | 0 | 0 | 0
| FT436 | C | [15 empty] | Mérőperem | 2x2x1 |  |  | 2026 | [17 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE), PCS
565 | FT460 | C | Áramlásmérő | 400 |  | AS-402 | AS402 VEGGAZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x1,5x2 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
| FT461 | C | [15 empty] | Mérőperem | 2x1,5x1 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FT481 | C | [15 empty] | Mérőperem | 2x2x2 | [21 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566 | FT483 | C | Áramlásmérő | 400 |  |  |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 3x1x2 | [20 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
567 | LT402 | C | Szintmérő | 400 |  | AS-401 | AS-401 fenék szint | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568 | LT404 | C | Szintmérő | 400 |  | MS-401 | MS-401 szint |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
569 | LT412 | C | Szintmérő | 400 |  | AS-402 | AS-402 fenék szint | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | LT414 | C | Szintmérő | 400 |  | MS-402 | MS-402 szint |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
571 | LT422 | C | Szintmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 fenék szint | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
572 | LT424 | C | Szintmérő | 400 |  | TT-408 | TT-408 vizeshűtő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | LT426 | C | Szintmérő | 400 |  | TT-409 | TT-409 szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
574 | LT428 | C | Szintmérő | 400 |  | MS-404 | MS-404 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
575 | LT431 | C | Szintmérő | 400 |  | TT-413 | TT-413 freon szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
576 | LT440 | C | Szintmérő | 400 |  | TT-417 | TT-417 szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | LT458 | C | Szintmérő | 400 |  | AS-405 | AS-405 fenék szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
578 | LT471 | C | Szintmérő | 400 |  | MS-471 | MS471 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | PDT460 | C | Nyomásmérő | 400 |  | AS-406 | AS406 ellenállás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | PT405 | B | Nyomásmérő | 400 |  | AS-401 | AS-401 fej nyom. | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | PT418 | B | Nyomásmérő | 400 |  | AS-402 | AS-402 fej nyom | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | PT428 | C | Nyomásmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 fenék nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | PT429 | C | Nyomásmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 közbenső nyom. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | PT430 | B | Nyomásmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 fej nyom.retesz | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | PT442 | C | Nyomásmérő | 400 |  | AS-402 | AS-402 véggáz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | PT481 | C | Nyomásmérő | 400 |  | MS-417 | MS-417 nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | PT482 | C | Nyomásmérő | 400 |  | AS-405 | AS-405 fenék nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | TT404 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 fenék | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | TT410 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | AS401 hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | TT411 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | AS-401 / 65-ös tálca | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | TT4117 | C | Hőmérő | 400 |  | TA-405 | TA-405 léghűtő után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | TT4118 | C | Hőmérő | 400 |  | TA-405 | TA-405 léghűtő után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | TT412 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | AS-401 / 35-ös tálca | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | TT413 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | AS-401 fenék | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
595 | TT419 | C | Hőmérő | 400 |  | TT-413 | TT-413 freon | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | TT421 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-402 | AS-402 fej | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | TT422 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-402 | AS-402 / 10-es tálca | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | TT423 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-402 | AS-402 fenék | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | TT424 | C | Hőmérő | 400 |  | PP-404 | MS-402 utáni DKE | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | TT425 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 / 11-es tálca | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | TT426 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 / 14-es tálca | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | TT427 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-403 | AS-403 fej | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | TT460 | C | Hőmérő | 400 |  | TT-403 | TT-403 kondenzátor | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | TT461 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | AS-401 fej | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | TT462 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | TA-402 léghűtő után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | TT463 | C | Hőmérő | 400 |  | TA-402 | TA-402 léghűtő után | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | TT466 | C | Hőmérő | 400 |  | TA-418 | TA-418 léghűtő utáni | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | TT467 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-405 | AS-405 fej | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | TT468 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | AS-405 fenék | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | TT469 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-401 | TT-411 kilépő (utáni) | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | TT471 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-403 | TT-408 utáni | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | TT472 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-403 | TT-409 utáni | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
613 | TT473 | C | Hőmérő | 400 |  | AS-403 | PP-408 szívóág | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | TT474 | C | Hőmérő | 400 |  | MS-417 | MS-417 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | TT491 | C | Hőmérő | 400 |  | TT-407 | TT-407 (AS-403 kiforr.) | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | TT499 | C | Hőmérő | 400 |  | TA-418 | TA-418 léghűtő utáni | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
617 | AT503A | C | Elemző | 500 |  | MF-502B | Átadott VC vastartalom mérés | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
618 | AT503B | C | Elemző | 500 |  | MF-502B | Átadott VC vastartalom mérés | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
619 | AT511 | C | Vezető kép. mérő | 500 |  | V-511 | Elnyelető pH mérés |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | FT502 | C | Áramlásmérő | 500 |  | MF503 | VC off-spec termék | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | FT503A | C | Áramlásmérő | 500 |  | AT503A | VC vezeték Fe+ elemzõ | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | FT503B | C | Áramlásmérő | 500 |  | AT503B | VC vezeték Fe+ elemzõ | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | FT511 | C | Áramlásmérő | 500 |  | V-511 | V-511 vízbetáp | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | FT504 | C | Áramlásmérő | 500 |  | MF505 | DKE OFF SPEC FELDOLGOZAS | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | FT506 | B | Áramlásmérő | 500 |  | HF601 | NEDVES M.T. BETAP | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | LAB-KAL | TA | LAB-KAL | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM) | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM)
626 | FT501 | B | Áramlásmérő | 500 |  |  | POLIMER II. B vonal atad |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [7 empty] | Igen | [18 empty] | TA | LAB-KAL | TA | LAB-KAL | 0 | 0 | 0 | 0
627 | FT501B | B | Áramlásmérő | 500 |  | PP502A | POLIMER II. B vonal atad | ? | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | LAB-KAL | TA | LAB-KAL | 0 | 0 | 0 | 0
628 | FT518 | B | Áramlásmérő | 500 |  | PP503 | PP503 VC termek | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | FT519 | C | Áramlásmérő | 500 |  | MF502A | Termék VC | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | LT502 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-501A | MF501A szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | LT502B1 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-501A | MF501A szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | LT502B2 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-501A | MF501A szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | LT503 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-501A | MF501A szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
634 | LT505 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-501B | MF501B szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | LT506 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-501B | MF501B szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | LT507A | C | Szintmérő | 500 |  | PP-507A | PP507A szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | LT508 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-502A | MF502A szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | LT508A | C | Szintmérő | 500 |  | MF-508A | MF508A szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | LT508A1 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-508A | MF508A szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | LT509 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-502A | MF502A szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | LT511 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-503 | MF503 szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | LT511 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-503 | MF503 szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | LT512 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-503 | MF503 szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | LT5141 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-504A | MF504A szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | LT5142 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-504A | MF504A szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | LT5151 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-504B | MF504B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | LT5152 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-504B | MF504B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
648 | LT5161 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-505 | MF505 szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
649 | LT5162 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-505 | MF505 szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | LT519 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-507 | MF507 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | LT520 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-508 | MF508 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
652 | LT520B | C | Szintmérő | 500 |  | MF-508 | MF508 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | LT521 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-510 | MF510 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | LT523 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-509 | MF509 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | LT524 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-513A | MF513A szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | LT524 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-513A | MF513A szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | LT524B | C | Szintmérő | 500 |  | MF-513A | MF513A szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
658 | LT525 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-513 | MF-513 sint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
659 | LT525B | C | Szintmérő | 500 |  | MF-513B | MF-513B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | LT526 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-512A | MF512A szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
661 | LT527 | C | Szintmérő | 500 |  | MF-512B | MF512B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | LT532A | C | Szintmérő | 500 |  | M-F512B | MF512B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | LT532B | C | Szintmérő | 500 |  | MF-512B | MF512B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | LT542 | C | Szintmérő | 500 |  | MT tároló gödör | MT tároló gödör szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | LT545 | B | Szintmérő | 500 |  | PP-309 | PP309 olaj szint | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | PT502B | B | Nyomásmérő | 500 |  | MF502B | MF-502B nyomás | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
667 | PT504 | C | Nyomásmérő | 500 |  | PP502B | PP-502/B tömszelence | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
668 | PT507A | C | Nyomásmérő | 500 |  | PP507A | PP507A nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
669 | PT508A | C | Nyomásmérő | 500 |  | MF508A | MF508A nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
670 | PT512 | C | Nyomásmérő | 500 |  | V511 | V511 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
671 | PT518 | B | Nyomásmérő | 500 |  | MF502 | MF502 nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
672 | PT526 | B | Nyomásmérő | 500 |  | MF501A | MF501A nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
673 | PT527 | B | Nyomásmérő | 500 |  | MF501B | MF501B nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
674 | PT528 | B | Nyomásmérő | 500 |  | MF502 | MF502 nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
675 | PT529 | B | Nyomásmérő | 500 |  | MF503 | MF503 nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
676 | PT530A | B | Nyomásmérő | 500 |  | VC 1 vezeték biztonsági | VC 1 vezeték biztonsági nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
677 | PT531A | B | Nyomásmérő | 500 |  | VC 2 vezeték biztonsági | VC 2 vezeték biztonsági nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
678 | PT532 | B | Nyomásmérő | 500 |  | MF512B | MF512B nyomás | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
679 | TT108 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-502A | TI-1578 iker volt | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | TT1576 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-501A | Hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
681 | TT1577 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-501B | Hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
682 | TT1578 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-502A | Hőfok (Tartály elbontva) | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
683 | TT1579 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-503 | Hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
684 | TT501 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-504A | MF504A hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
685 | TT502 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-504B | MF504B hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
686 | TT502B | C | Hőmérő | 500 |  | MF-502B | MF502B hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | TT503 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-505 | MF505 hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | TT508A | C | Hőmérő | 500 |  | MF-508A | MF508A hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
689 | TT530 | C | Hőmérő | 500 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | TT530B | C | Hőmérő | 500 |  | MF-513B | MF513B hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | TT532 | C | Hőmérő | 500 |  | MF-512B | MF512B hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
692 | AT630 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | O2 koncentráció | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
693 | AT631 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | CO2 | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
694 | AT632 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | CO | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
695 | AT633 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | NO | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
696 | AT634 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | TOC | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
697 | AT635 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | HCl | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | AT636 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | Vízgőz | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
699 | AT637 | B | Elemző | 600 |  | HF601 | Por | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
700 | AT601 | C | Elemző | 600 |  | GZ-604 | Füstgáz O2 tartalom | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
701 | AT608 | C | Elemző | 600 |  | 600 | Termék sav FE tartalom |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | AT6301 | B | pH mérő | 600 |  | AS-604 | Szennyvíz kilépő pH | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | AT6302 | B | pH mérő | 600 |  | AS-604 | Keringetett víz pH | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | AT661 | C | pH mérő | 600 |  | MS-610 | Belépő pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | AT662 | C | pH mérő | 600 |  | MS-610 | Fenék pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | AT663 | C | pH mérő | 600 |  | MF-601 | Gödör pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | DT601 | C | Elemző | 600 |  | 600 | Termék sav töménység |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | FT1309 | B | Áramlásmérő | 600 |  | Telephatár földgáz | TELEPHATAR OSSZ FOLDGAZ | ? | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | FT1309B | B | Áramlásmérő | 600 |  | Telephatár földgáz | FI1309 Nm3/h-ban | ? | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | FT601 | B | Áramlásmérő | 600 |  | HF-601 | FRCAS601 atszamolva | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | LAB-CAL | TA | LAB-KAL | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM) | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM)
711 | FT6078 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-607 | AS607-AS608 ionmentes v. | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | FT609B | C | Áramlásmérő | 600 |  | PP616 | PP616 a GF609-re | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | FT6302 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-603 | AS603 KERINGETETT MENNY | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | FT6313 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-604 | AS604 foly. kiadas | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | FT641 | C | Áramlásmérő | 600 |  | MS640 | Polimer II veggaz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | FT651 | C | Áramlásmérő | 600 |  | PP608 | PP608 NYOMOAG | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | FT660 | C | Áramlásmérő | 600 |  | GZ604 | Füstgáz áraml. seb.nyers | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
718 | FT660 | B | Áramlásmérő | 600 |  | HF601 | Füstgáz áramlásmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | FT665 | C | Áramlásmérő | 600 |  | MS611 | MS611->MS105 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | FT666B | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-609B | AS609B | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | FT671 | C | Áramlásmérő | 600 |  | MS604A | MS604A viz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | FT603 | B | Áramlásmérő | 600 |  | HF-601 | FOLDGAZ HF-601-be | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | M-KAL | TA | M-KAL
723 | FT610 | C | Áramlásmérő | 600 |  | HF-601 | HF-601 VIZ BETAP | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | FT6101 | C | Áramlásmérő | 600 |  | HF-601 | HF-601 NEDV. GAZ BETAP | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 |  | Igen | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE), PCS
725 | FT611 | B | Áramlásmérő | 600 |  | AS-601 | HCL AS-601-be | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | FT6303 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-604 | AS-604 TECH. VIZ BETAP | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
727 | FT6304 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-604 | AS-604 LUGOS MOSOVIZ BE. | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | FT604 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-604 | AS604 lúg | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
729 | FT6305 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-604 | AS604 lug | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | FT661 | C | Áramlásmérő | 600 |  | MF601 | MF601->MS610 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | FT663 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-609 | SZTRIP GOZ | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | FT663B | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-609B | Betáp gőz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | FT664 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-609 | AS609 MIN. BETAP | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | FT602 | B | Áramlásmérő | 600 |  | HF-601 | LEVEGO HF-601-be | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | FT6103 | C | Áramlásmérő | 600 |  | HF-601 | HF-601 SZ. GAZ BETAP | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE) | TA | M-KAL, H-FEL, M-PK(FE)
ÚJ | FT-619 | C | Áramlásmérő | 600 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen | [22 empty] | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM) | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM)
736 | FT620 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-603 | IONM. VIZ AS-603-ba | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
737 | FT662 | C | Áramlásmérő | 600 |  | AS-609 | AS609 BETAP | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738 | FT610 | C | Áramlásmérő | 600 |  | HF-601 | HF-601 VIZ BETAP | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
739 | LT682B | C | Szintmérő | 600 |  | AS-680B | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
740 | LT6101 | C | Szintmérő | 600 |  | HF-601 | Nedves gáz csapda szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | PCS | TA | PCS
741 | LT682A | C | Szintmérő | 600 |  | AS-680A | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | LT682S | C | Szintmérő | 600 |  | AS-680S | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
743 | LT601B | C | Szintmérő | 600 |  | MF-601B | Szennyvíz gödör szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | LT601C | C | Szintmérő | 600 |  | MF-601C | Szennyvíz gödör szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | LT603 | C | Szintmérő | 600 |  | MS-605 | Hígsav tartály szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | LT604 | C | Szintmérő | 600 |  | MS-606 | Töménysav tartály szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | LT606 | C | Szintmérő | 600 |  | MS-603 | Szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
748 | LT6102 | C | Szintmérő | 600 |  | HF-601 | Száraz gáz csapda | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
749 | LT6301 | C | Szintmérő | 600 |  | AS-603 | Szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | LT6302 | C | Szintmérő | 600 |  | MS-630A | Szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
751 | LT6303 | C | Szintmérő | 600 |  | AS-604 | Szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
752 | LT661 | C | Szintmérő | 600 |  | MF-601 | Gödör szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | LT662 | C | Szintmérő | 600 |  | MS-610 | Kiegyenlítő tartály szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | LT663B | C | Szintmérő | 600 |  | MS-663B | Szintmérés |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
755 | LT664 | C | Szintmérő | 600 |  | AS-609 | szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
756 | LT666 | C | Szintmérő | 600 |  | MS-611 | szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
757 | LT673 | C | Szintmérő | 600 |  | MS-604B | szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
758 | PDT6303 | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-603 | Diff. Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
759 | PDT6304 | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-604 | Diff. Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
760 | PDT661 | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-609 | Ellenállás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
761 | PS-605 | C | Nyomáskapcsoló | 600 |  | HF-601 |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0
762 | PSH-6114 | C | Nyomáskapcsoló | 600 |  | HF-601 |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0
763 | PSL-6103 | C | Nyomáskapcsoló | 600 |  | HF-601 |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0
764 | PSL6107 | C | Nyomáskapcsoló | 600 |  | HF-601 |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0
765 | PSL-6110 | C | Nyomáskapcsoló | 600 |  | HF-601 |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0
766 | PSL-612 | C | Nyomáskapcsoló | 600 |  | HF-601 |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | 0 | 0 | 0 | 0
767 | PT601 | B | Nyomásmérő | 600 |  | HF-601 | Nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
768 | PT607 | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-607 | Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
769 | PT608 | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-608 | Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
770 | PT609A | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-609 | Fenék nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | PT6101 | C | Nyomásmérő | 600 |  | PC-601 | Nedves gáz nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | PT6105 | C | Nyomásmérő | 600 |  | HF-601 | Előtti száraz gáz nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS |  | 0 | TA | PCS | TA | PCS
773 | PT611 | B | Nyomásmérő | 600 |  | AS-601 | Kvencs nyomás | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | PT6307 | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-603 | Sósav gáz nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | PT640 | C | Nyomásmérő | 600 |  | MS-640 | Gáznyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | PT6401 | C | Nyomásmérő | 600 |  | PC-601 | PC-601 szívóági nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
777 | PT6402 | B | Nyomásmérő | 600 |  | HF-601 | HF-601-be porl.levegő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | PT6403 | B | Nyomásmérő | 600 |  | HF-601 | HF-601-be égető lev. | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | PT650 | C | Nyomásmérő | 600 |  | AS-607 | Ioncserélő előtti nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PCS
780 | TT682A | C | Hőmérő | 600 |  | AS-680A | Fenék hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | TT682B | C | Hőmérő | 600 |  | AS-680B | Fenék hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | TT682S | C | Hőmérő | 600 |  | AS-680S | Fenék hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | TT602A | B | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Tűztér hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
784 | TT602B | B | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Tűztér hőmérő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
785 | TT607 | C | Hőmérő | 600 |  | AS-602 | Sósav gáz hőmérő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
786 | TT608 | C | Hőmérő | 600 |  | TT-601 | Utáni cirk. Sav |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | TT6101 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Nedves gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
788 | TT6102 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Nedves gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
789 | TT6103 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Nedves gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
790 | TT6104 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Nedves gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | TT6105 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Száraz gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | TT6106 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Száraz gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | TT6107 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Száraz gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | TT6108 | C | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Száraz gáz lángcsapda | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | TT6111 | B | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Tűztér hőmérő retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
796 | TT6112 | B | Hőmérő | 600 |  | HF-601 | Tűztér hőmérő retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
797 | TT6202 | C | Hőmérő | 600 |  | MS-601 | Utáni sav hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | TT6303 | C | Hőmérő | 600 |  | AS-603 | Sav kilépő hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | TT6305 | C | Hőmérő | 600 |  | GZ-604 | Kémény hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | TT6306 | C | Hőmérő | 600 |  | AS-604 | Elfolyó szennyvíz hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | TT661 | C | Hőmérő | 600 |  | AS-609 | Betáp hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | TT662 | C | Hőmérő | 600 |  | AS-609 | Fej hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | TT663 | C | Hőmérő | 600 |  | AS-609 | Fenék hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 | TT671 | B | Hőmérő | 600 |  | MS-604 | Vészabszorber hőfok | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | TT671B | B | Hőmérő | 600 |  | MS-604B | Vészabszorber hőfok | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | TT673 | B | Hőmérő | 600 |  | MS-604B | Vészabszorber hőfok | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 | TT6801 | C | Hőmérő | 600 |  | PP-610B | Hamon szivattyú | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 | PDT7311 | C | Nyomásmérő | 700 |  | GF-701A C2H4 szűrő | Szűrő ellenállás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
809 | PDT7312 | C | Nyomásmérő | 700 |  | GF-701S C2H4 szűrő | Szűrő ellenállás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
810 | PT7211 | B | Nyomásmérő | 700 |  | Etilén fogadó | Belépő etilén nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | PT7212 | B | Nyomásmérő | 700 |  | Etilén fogadó | Kilépő etilén nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | PT7608 | B | Nyomásmérő | 700 |  | Etilén fogadó | PCV-131 utáni nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | PT7609 | B | Nyomásmérő | 700 |  | Etilén fogadó | PCV-126 utáni nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | TT7111 | C | Hőmérő | 700 |  | Etilén fogadó | Etilén fogadó belépő |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | TT7112 | C | Hőmérő | 700 |  | TT-701 | TT-701 után C2H4 |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | TT7113 | C | Hőmérő | 700 |  | TT-701 | TT-701 után C2H4 |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | FI809 | C | Áramlásmérő | 800 |  | Telephatári N2 | N2 BEVETEL | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | FT8118 | A | Áramlásmérő | 800 |  | Messer | Messer | ? | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
819 | FT8989 | A | Áramlásmérő | 800 |  | LINDE | LINDE | ? | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
820 | FT801 | C | Áramlásmérő | 800 |  | Hamon | HAMON POTVIZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | LT805C | C | Szintmérő | 800 |  | Új Hamon | Hamon szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | LT804 | C | Szintmérő | 800 |  | Régi Hamon | Hamon szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | LT805 | C | Szintmérő | 800 |  | Régi Hamon | Hamon szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | PT810 | C | Nyomásmérő | 800 |  | MS-322 | MS-322 N2 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | PT811A | C | Nyomásmérő | 800 |  | MS-321A | MS-321A N2 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | PT811B | C | Nyomásmérő | 800 |  | MS-321B | MS-321B N2 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
827 | PT811C | C | Nyomásmérő | 800 |  | MS-321C | MS-321C N2 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | PT811D | C | Nyomásmérő | 800 |  | MS-321D | MS-321D N2 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | PT811E | C | Nyomásmérő | 800 |  | MS-321E | MS-323E N2 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | PT8127 | C | Nyomásmérő | 800 |  | LINDE | O2 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | PT8128 | C | Nyomásmérő | 800 |  | Messer | O2 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
832 | PT8989 | C | Nyomásmérő | 800 |  | LINDE | O2 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | TT802C | C | Hőmérő | 800 |  | Új Hamon | Hamon pótvíz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | TT1863 | C | Hőmérő | 800 |  | MII-1 | Hamon vent.I. közlőmű | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | TT1864 | C | Hőmérő | 800 |  | MII-2 | Hamon vent.II.közlőmű | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | TT1896 | C | Hőmérő | 800 |  | Külső hőfok | Hamon melletti külső | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | TT1996 | C | Hőmérő | 800 |  | 12-es ház | hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | TT8011 | C | Hőmérő | 800 |  | MII-1 | Hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | TT8012 | C | Hőmérő | 800 |  | MII-2 | Hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | TT806 | C | Hőmérő | 800 |  | Ionmentes víz | Ionmentes víz hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | TT8989 | C | Hőmérő | 800 |  | LINDE | O2 hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | XT801A | C | Rezgés mérés | 800 |  | Hamon | Rezgés mérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
843 | XT801B | C | Rezgés mérés | 800 |  | Hamon | Rezgés mérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
844 | XT802A | C | Rezgés mérés | 800 |  | Hamon | Rezgés mérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
845 | XT802B | C | Rezgés mérés | 800 |  | Hamon | Rezgés mérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
846 | XT803A | C | Rezgés mérés | 800 |  | Hamon | Rezgés mérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
847 | XT803B | C | Rezgés mérés | 800 |  | Hamon | Rezgés mérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2023 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
| AT-916 | C | Vezető kép. mérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 3 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
848 | AT919 | C | pH mérő | 900 |  | Szerves Szennyvíz | Szennyvíz pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | AT920 | C | Vezető kép. mérő | 900 |  | Szervetlen Szennyvíz | Szervetlen Szennyvíz vezkép. |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | BQT01 | B | Gázjelző | 900 |  | AS-302 | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
851 | BQT02 | B | Gázjelző | 900 |  | AS-302 | VC | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 3 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
852 | BQT03 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202A | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
853 | BQT04 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202A | Etilén | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
854 | BQT05 | B | Gázjelző | 900 |  | 600 | Etilén |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
855 | BQT06 | B | Gázjelző | 900 |  | 300 | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
856 | BQT07 | B | Gázjelző | 900 |  | Hamon | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
857 | BQT08 | B | Gázjelző | 900 |  | Hamon | VC | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
858 | FT9001 | B | Áramlásmérő | 900 |  | MP összes gőz | MP ossz gozbevet. | ? | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | M-SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | FT9002 | B | Áramlásmérő | 900 |  | LP gozkiadás | LP gozkiadás | ? | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | FT910 | C | Áramlásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [26 empty] | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
861 | FT915 | B | Áramlásmérő | 900 |  | Szerves szennyviz | Szerves szennyviz | ? | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | FT917 | C | Áramlásmérő | 900 |  | VCM 1 IA | VCM 1 IA | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
863 | FT918 | B | Áramlásmérő | 900 |  | HF-601 | Égetõk mosóvize 1/8 | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | LAB-CAL | TA | LAB-KAL | TA | SZ-KAL | TA | SZ-KAL |  | SZ-KAL, H-KAL(BM)
864 | FT919 | B | Áramlásmérő | 900 |  | Szervetlen sz.v. 3/1 | Szervetlen sz.v. 3/1 | ? | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
865 | LT901 | C | Szintmérő | 900 |  | MM-K001 | NH3 elpárologtató |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
866 | PDT1960 | C | Nyomásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
867 | PDT1961 | C | Nyomásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
868 | PDT1962 | C | Nyomásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
869 | PDT1970 | C | Nyomásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | PDT1981 | C | Nyomásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | PDT1982 | C | Nyomásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | PDT911 | C | Nyomásmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | PT901 | B | Nyomásmérő | 900 |  | MP gőz | Belépő MP-s gőz |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | PT9011 | B | Nyomásmérő | 900 |  | MP gőz | Belépő MP-s gőz |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | PT902 | B | Nyomásmérő | 900 |  | LP gőz | Belépő LP-s gőz |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0
876 | PT903 | C | Nyomásmérő | 900 |  | CWS víz | Hamon kilépő hűtővíz |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | PT907 | C | Nyomásmérő | 900 |  | IP gőz | Közbenső gőz (IP) |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | PT908 | C | Nyomásmérő | 900 |  | N2 telephatár | Telephatár N2 |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | PT909 | C | Nyomásmérő | 900 |  | Levegő | Telephatár műszerlev. |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | PCS | TA | PCS
880 | PT910 | C | Nyomásmérő | 900 |  | Öblítő DKE | Öblítő DKE elosztó |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | PT916 | C | Nyomásmérő | 900 |  | Ionmentes víz | Ionmentes víz |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | PT922 | C | Nyomásmérő | 900 |  | Elpárologtató | NH3 elpárologtató |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | QT300D01 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D déli oldal 0m | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
884 | QT300D02 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D déli oldal 0m | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
885 | QT300D03 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D északi oldal 0m | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
886 | QT300D04 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D északi oldal 0m | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
887 | QT300D05 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D keleti oldal 0m | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
888 | QT300D06 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D keleti oldal 1.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
889 | QT300D07 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D keleti oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
890 | QT300D08 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | 1300-600 egység között | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
891 | QT300D09 | B | Gázjelző | 900 |  | MS-307D | MS-307D | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
892 | QT300D10 | B | Gázjelző | 900 |  | AS-301D | AS-301D | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
893 | QT300D11 | B | Gázjelző | 900 |  | PP-301D | PP-301D | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
894 | QT300D12 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-313D | MR-313D | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
895 | QT300D13 | B | Gázjelző | 900 |  | 11.EH | 11.elemzőház előtt |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
896 | QT300D14 | B | Gázjelző | 900 |  | 11.EH | 11.elemzőház mintaelő- |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
897 | QT300D15 | B | Gázjelző | 900 |  |  |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
898 | QT301D01 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-201D | MR-201D | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
899 | QT301D02 | B | Gázjelző | 900 |  | 11.EH | 11. Elemzőház |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
900 | QT301D03 | B | Gázjelző | 900 |  | AS-302D | AS-302D | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
901 | QT301D04 | B | Gázjelző | 900 |  | PP-301D | PP-301D | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
902 | QT302D01 | B | Gázjelző | 900 |  | MS-301D | MS-301D VC | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
903 | QT302D02 | B | Gázjelző | 900 |  |  |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
904 | QT302D03 | B | Gázjelző | 900 |  |  |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
905 | QT302D04 | B | Gázjelző | 900 |  |  |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
906 | QT1201 | B | Gázjelző | 900 |  | 6EH | 6-os elemzőház mek |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
907 | QT1202 | B | Gázjelző | 900 |  | 6.NH | 6-os RIO |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
908 | QT1203 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202C | 1200 etilén betáp 3.em. | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
909 | QT1204 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202C | MR-202C 15m | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
910 | QT1207 | B | Gázjelző | 900 |  | 8-as elemző | Etilén |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
911 | QT1208 | B | Gázjelző | 900 |  | 7-es node | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
912 | QT1221 | B | Gázjelző | 900 |  | 6.EH | 6-os elemzőház |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
913 | QT1222 | B | Gázjelző | 900 |  | 6.NH | 6-os RIO |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
914 | QT1223 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202C | 1200 f.sz. középen | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
915 | QT1224 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202C | 1200 f.sz. PC220C felé | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
916 | QT1226 | B | Gázjelző | 900 |  | 8.EH | 8-as elemzőház |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
917 | QT1227 | B | Gázjelző | 900 |  | 8-as elemző | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
918 | QT1228 | B | Gázjelző | 900 |  | 7-es node | Etilén |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
919 | QT1229 | B | Gázjelző | 900 |  | 1400 | Földszint DKE AS-401C-nél |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
920 | QT1230 | B | Gázjelző | 900 |  | 1400 | Földszint középen |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
921 | QT1231 | B | Gázjelző | 900 |  | 1400 | Földszint AS-403C-nél |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
922 | QT1261 | B | Gázjelző | 900 |  | 6.EH | 6-os elemzőház |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
923 | QT1262 | B | Gázjelző | 900 |  | 6.EH | 6-os elemzőház |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
924 | QT1263 | B | Gázjelző | 900 |  | 6.EH | 6-os elemzőház |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
925 | QT1264 | B | Gázjelző | 900 |  | 6.EH | 6-os elemzőház |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
926 | QT1271 | B | Gázjelző | 900 |  | 7-es villamos | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
927 | QT1272 | B | Gázjelző | 900 |  | 7-es villamos | Etilén |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
928 | QT1281 | B | Gázjelző | 900 |  | 8-as elemző | DKE AT140101 szekrényébe |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
929 | QT1282 | B | Gázjelző | 900 |  | 8-as elemző | DKE AT140401 szekrényébe |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
930 | QT1283 | B | Gázjelző | 900 |  | 8-as elemző Mek | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
931 | QT303D1 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D déli oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
932 | QT303D2 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D déli oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
933 | QT303D3 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D déli oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
934 | QT303D4 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D déli oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
935 | QT303D5 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D északi oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
936 | QT303D6 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D északi oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
937 | QT303D7 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D északi oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
938 | QT303D8 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301D | HF-301D északi oldal 2.szint | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
939 | QT3071 | B | Gázjelző | 900 |  | GR307AB | Freon környezetvédelmi | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
940 | QT3072 | B | Gázjelző | 900 |  | GR307AB | Freon környezetvédelmi | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
941 | QT3073 | B | Gázjelző | 900 |  | GR307AB | Freon környezetvédelmi | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
942 | QT3074 | B | Gázjelző | 900 |  | GR307D | Freon környezetvédelmi | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
943 | QT3075 | B | Gázjelző | 900 |  | GR307D | Freon környezetvédelmi | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
944 | QT1011 | B | Gázjelző | 900 | Gát |  | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
945 | QT10110 | B | Gázjelző | 900 |  | 2.EH | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
946 | QT10111 | B | Gázjelző | 900 |  | PP-309A/S | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
947 | QT10112 | B | Gázjelző | 900 |  | GR-302 | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
948 | QT10113 | B | Gázjelző | 900 | Műszerszoba kábelkilépő |  | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
949 | QT10114 | B | Gázjelző | 900 |  | PC-321 | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
950 | QT10115 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301B | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
951 | QT10116 | B | Gázjelző | 900 |  |  | Etilén fogadó |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
952 | QT10117 | B | Gázjelző | 900 |  |  | Etilén fogadó |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
953 | QT10118 | B | Gázjelző | 900 |  |  | Etilén fogadó |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
954 | QT10119 | B | Gázjelző | 900 |  |  | Etilén fogadó |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
955 | QT1012 | B | Gázjelző | 900 | Gát |  | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
956 | QT10120 | B | Gázjelző | 900 | Villamos fogadó |  | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
957 | QT10121 | B | Gázjelző | 900 | Villamos fogadó |  | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
958 | QT1013 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-501A | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
959 | QT1014 | B | Gázjelző | 900 | Csőhid | VC TP | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
960 | QT1015 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-503 | VC | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
961 | QT1016 | B | Gázjelző | 900 | Csőhid |  | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
962 | QT1017 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-501B | VC | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
963 | QT1018 | B | Gázjelző | 900 | Villamos ház |  | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
964 | QT1019 | B | Gázjelző | 900 |  | 2. EH | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
965 | QT9011 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301A | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
966 | QT90110 | B | Gázjelző | 900 |  | Sós szennyvíz ház | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
967 | QT90111 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-513 gyűrűkamra | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
968 | QT90112 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-513 gyűrűkamra | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
969 | QT90113 | B | Gázjelző | 900 |  | HF-301C | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
970 | QT90114 | B | Gázjelző | 900 |  | 3-as ház | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
971 | QT90115 | B | Gázjelző | 900 |  | 3-as ház |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
972 | QT90116 | B | Gázjelző | 900 |  | 2-es RIO | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
973 | QT90117 | B | Gázjelző | 900 |  | 2-es RIO | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
974 | QT90118 | B | Gázjelző | 900 |  | 1/1 RIO | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
975 | QT90119 | B | Gázjelző | 900 |  | 1/1 RIO | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
976 | QT9012 | B | Gázjelző | 900 |  |  | 600-as I. emelet |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
977 | QT90120 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202A D-i oldal 1.szint | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
978 | QT90121 | B | Gázjelző | 900 |  | 1/2 RIO | Etilén |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
979 | QT90122 | B | Gázjelző | 900 |  | 1/2 RIO | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
980 | QT90124 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202B földszint | DKE | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
981 | QT90125 | B | Gázjelző | 900 |  | 1-es elemző | Etilén |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
982 | QT90126 | B | Gázjelző | 900 |  | 1-es elemző | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
983 | QT90127 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-513B gyűrűkamra | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
984 | QT90128 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-513B gyűrűkamra | DKE | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
985 | QT90129 | B | Gázjelző | 900 |  | Ultraszűrőház | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
986 | QT9013 | B | Gázjelző | 900 |  | 6-os acélszerkezet alatt | DKE |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
987 | QT90131 | B | Gázjelző | 900 |  | 1-es elemzőház | O2 |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
988 | QT90132 | B | Gázjelző | 900 |  | 1-es elemzőház | CO |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
989 | QT90133 | B | Gázjelző | 900 |  | 2-es elemzőház | O2 |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
990 | QT90134 | B | Gázjelző | 900 |  | 2-es elemzőház | (HCI) |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
991 | QT90135 | B | Gázjelző | 900 |  | 2-es elemzőház | (C2H4) |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
992 | QT90136 | B | Gázjelző | 900 |  | 2-es elemzőház | (O2) |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
993 | QT90137 | B | Gázjelző | 900 |  | 2-es elemzőház | (HCI) |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
994 | QT90138 | B | Gázjelző | 900 |  | Tartálypark MF-501B | VC | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
995 | QT90139 | B | Gázjelző | 900 |  | Tartálypark MF-502B | VC | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
996 | QT9014 | B | Gázjelző | 900 |  | AS-303 | VC | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
997 | QT90140 | B | Gázjelző | 900 |  | Tartálypark PP-502 | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
998 | QT90141 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504B | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
999 | QT90142 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504B | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1000 | QT90143 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504B | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1001 | QT90144 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504B | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1002 | QT90145 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-508 | DKE | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1003 | QT90146 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-508 | DKE | C | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1004 | QT90147 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-505 | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1005 | QT90148 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-505 | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1006 | QT90149 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-505 | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1007 | QT9015 | B | Gázjelző | 900 |  | AS-401 | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1008 | QT90150 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-505 | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1009 | QT90151 | B | Gázjelző | 900 |  | TT-202F | HCl | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1010 | QT90152 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504A | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1011 | QT90153 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504A | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1012 | QT90154 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504A | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1013 | QT90155 | B | Gázjelző | 900 |  | MF-504A | DKE | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1014 | QT9017 | B | Gázjelző | 900 |  | MR-202A 1.szint | Etilén | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1015 | QT9018 | B | Gázjelző | 900 |  | GF-305 | VC | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1016 | QT9019 | B | Gázjelző | 900 |  | RO | VC |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1017 | TT1905 | B | Hőmérő | 900 |  | MS10 | MP-s gőz hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1018 | TT1960 | B | Hőmérő | 900 |  | 6.NH | 6.NH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1019 | TT1961 | B | Hőmérő | 900 |  | 6EH | 6EH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020 | TT1962 | B | Hőmérő | 900 |  | 6.MEK | 6.MEK hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1021 | TT1970 | B | Hőmérő | 900 |  | 7.NH | 7.NH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1022 | TT1971 | B | Hőmérő | 900 |  | 7.Villamos | 7.Villamos hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1023 | TT1981 | B | Hőmérő | 900 |  | 8.EH | 8.EH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1024 | TT1982 | B | Hőmérő | 900 |  | 8.MEK | 8.MEK hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1025 | TT1993 | B | Hőmérő | 900 |  | 9.NH | 9.NH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | TT1997 | B | Hőmérő | 900 |  | 10.EH | 10.EH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | TT0901 | C | Hőmérő | 900 |  | PC-900A/S | Hűtővíz kilépő hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1028 | TT0902 | C | Hőmérő | 900 |  | PC-900A/S | Hűtővíz kilépő hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029 | TT0921 | C | Hőmérő | 900 |  | 2. NH | Hőmérséklet |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1030 | TT0922 | C | Hőmérő | 900 |  | 2. EH | Hőmérséklet |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1031 | TT1470 | C | Hőmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1032 | TT1911 | B | Hőmérő | 900 |  | 1.NH jobb | 1.NH jobb hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033 | TT1912 | B | Hőmérő | 900 |  | 1.NH bal | 1.NH bal hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1034 | TT1913 | B | Hőmérő | 900 |  | 1.EH | 1.EH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1035 | TT1931 | B | Hőmérő | 900 |  | 3.NH | 3.NH hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1036 | TT1991 | B | Hőmérő | 900 |  | Mp gőz | MP-s gőz hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1037 | TT1992 | B | Hőmérő | 900 |  | LP gőz | LP-s gőz hőfok |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1038 | TT1994 | C | Hőmérő | 900 |  | CWR | CWR (hamon belépő) hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TT-915 | C | Hőmérő | 900 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1039 | TT919 | C | Hőmérő | 900 |  | Szerves Szennyvíz | Szennyvíz hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1040 | AT120405 | C | Vezető kép. mérő | 1200 |  | MS-204C | Iszapleeresztés vezkép | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1041 | AT120603 | C | pH mérő | 1200 |  | MS-208 | MS-208 kilépö pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1042 | AT120604 | B | pH mérő | 1200 |  | AS201C | AS-201 fenék vez. Kép. | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1043 | AT120605 | C | Vezető kép. mérő | 1200 |  | AS201C | AS-201 fenék pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1044 | AT120701 | C | pH mérő | 1200 |  | MS-206 | MS-206 víz old. pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1045 | AT120901 | B | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Recirk gáz O2 | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1046 | AT120902 | B | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Recirk gáz O2 | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1047 | AT120904 | C | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Recirk gáz Co2 | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1048 | AT120905 | C | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Recirk gáz Co | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1049 | AT120906 | B | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Recirk gáz C2H4 | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1050 | AT120907 | B | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Recirk gáz C2H4 | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1051 | AT120908 | B | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Recirk gáz O2 | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1052 | AT120921 | C | Elemző | 1200 |  | MR-202C | Hütőfolyadék vez. Kép. | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1053 | AR201D | C | Kromatográf | 1200 |  | MR-201D | MR-201D HCl elemző | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-SZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1054 | AT121001 | C | pH mérő | 1200 |  | MS-217C | MS-217C pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1055 | AT1202AIN | C | Vezető kép. mérő | 1200 |  | MS209C | Vezető kép. mérő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1056 | AT1200 | B | Gázjelző | 1200 |  | 6. EH | N2 ben VC tartalom |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1057 | AT120101 | C | pH mérő | 1200 |  | TT-228C | TT228C pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1058 | AT120211 | C | pH mérő | 1200 |  | MS-217 | MS217 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1059 | AT12347 | C | Vezető kép. mérő | 1200 |  | TT-202F | TT-202F vezkép. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1060 | AT12387 | C | Vezető kép. mérő | 1200 |  | TT-202E | TT-202E vezkép. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1061 | AT200 | B | Gázjelző | 1200 |  | 1. EH | N2-ben VC tartalom |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1062 | FT120202 | A | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C O2 BETAP Ny | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM) | TA | M-KAL(TX,BM)
1063 | FT120204 | A | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | C2H4 Ny | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL(TX,BM) | TA | M-KAL(TX,BM)
1064 | FT120205 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR202C | MR202C-BE KER.GAZ IKER | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1065 | FT120207 | A | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | C2H4 BETAP MR202C KR | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1066 | FT120211 | A | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | O2 BETAP MR202C KR | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1067 | FT120217 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | VH-D N2 oblites | VH-D N2 oblites | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1068 | FT120218 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR202C | PT120217 CSONKRA OBL. | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1069 | FT120221 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR202C | PDI120217 CSONK OBL. | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1070 | FT120233 | B | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C VCM1 HCl BETAP Ny | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x2x2 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | H-PK(FE) | TA | H-PK(FE)
1071 | FT120234 | B | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C VCM1 HCl BETAP Ny | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [7 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1072 | FT120235 | B | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C IMP HCl BETAP Ny | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 3x2x2 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | H-PK(FE) | TA | H-PK(FE)
1073 | FT120236 | B | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C IMP HCl BETAP Ny | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [7 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1074 | FT120303 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR202C | MR202C kat. beszállítás | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1075 | FT120328 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR202C | MN-recgaz oblitesek | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1076 | FT120401 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR202C | MR202C VIZ- CIRKULACIO | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1077 | FT120405 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MS204C | MS204C iszapolas | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1078 | FT120602 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS201C | Ionmentes viz | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1079 | FT120605 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS201C | AS201C-ből ms208C-be szennyvíz | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | FT120610 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AI120603 | MS208 utáni pH mintaáram | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1081 | FT120614 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AI120602 | MS208 előtti pH mintaáram | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1082 | FT120615 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS201 | AI120605 pH MINTAARAM | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1083 | FT120702 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AT120701 | AT120701 mintaáram | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1084 | FT120703 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | PP231CZ | PP231CZ->DKEMS217C-BE | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1085 | FT120801 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS202C | AS202C betap | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Indukciós |  | Igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1086 | FT120803 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | PP205C | Kilépő vizes DKE | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1087 | FT120901 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | OXY C VEGGAZ | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FT-120902 | B | [37 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1088 | FT120921 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | GU215C | GLIKOLOS KOR HUTESRE | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1089 | FT121001 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | ? | Termék DKE | ? | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 2x1,5x2 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM) | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM)
1090 | FT121111 | A | Áramlásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C TOMSZ GAZ LEFUVAT | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1091 | FT1214 | B | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x1,5x2 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | H-PK(FE) | TA | H-PK(FE)
1092 | FT121401 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MS219C |  | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1093 | FT121403 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MS219C | MS219C kazántápvíz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1094 | FT1215 | B | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 |  |  |  |  | Vortex | [7 empty] | 2026 |  |  |  | TA | M-SZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1095 | FT120206 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | VESZNITROGENRECIRK GAZBA | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1096 | FT120210 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR-202C | VESZNITROGENMR202C O2-BE | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1097 | FT120403 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MS204C | MS204C KAZANTAPVIZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | FT120516 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | GF201C | GF201C-re N2 öblítés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1099 | FT120601 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS201C | NaOH AS201C-BE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | FT120603 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS201C | AS201C KVENCS FOLY. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Tömegárammérő |  | Igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | FT120604 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | TT213C | NaOH TT213C UTAN | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102 | FT120607 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MS208C | NaOH MS208C BELEPOBE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | FT120609 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS201C | AS201C-BE PP230-TOL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Tömegárammérő |  | Igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1104 | FT120636 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | TT226C | Kiadott szennyvíz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Indukciós |  | Igen |  | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1105 | FT120701 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MS216C | SZTRIPP N2 MS216C ELE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1106 | FT120705 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | PP231CZ | DMW PP231CZ ELE | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107 | FT120706 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | PP231CZ | NaOH PP231CZ ELE | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108 | FT120802 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | AS202C | AS202C-BE LP GOZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109 | FT120902 | B | Áramlásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C TOROK FOJTAS | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
1110 | FT202D | C | Áramlásmérő | 1200 |  | MR201D | MR201D-hez hidrogen | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1111 | FT120809 | C | Áramlásmérő | 1200 |  | TT214C | KIADOTT SZENNYVIZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1112 | LT120705 | C | Szintmérő | 1200 |  | MS-211C | Szintmérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1113 | LT120927 | C | Szintmérő | 1200 |  | MS-218C | Glikol szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1114 | LT1228A | C | Szintmérő | 1200 |  | MM-228C | Föld alatti gyűjtő tartály szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1115 | LT120228 | C | Szintmérő | 1200 |  | Vésznitrogén | Vésznitrogén |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1116 | LT120507 | C | Szintmérő | 1200 |  | MS202C | MS202C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
| LT-120601 | C |  |  |  |  | AS-201C | [32 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
| LT-120701 | C |  |  |  |  | MS-206C | [32 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
| LT-120703 | C |  |  |  |  | MS-206C | [32 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1117 | PDT120210 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR-202C fej nyomás- | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1118 | PDT120312 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | GF-204C | GF-204C | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1119 | PDT120602 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | AS-201C | AS-201C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1120 | PDT120705 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS216C ellen | MS216C ellen | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1121 | PDT120802 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | AS-202C | AS-202C ellenállás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1122 | PDT121105 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1123 | PDT121111 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1124 | PDT121114 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1125 | PDT121154 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1126 | PT120104 | C | Nyomásmérő | 1200 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
| PT120201 | C | Nyomásmérő | [5 empty] | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [17 empty] | TA | M-KAL (TX,BM) | TA | M-KAL (TX,BM)
1127 | PT120205 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC-220C | PC-220C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [5 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | M-KAL (TX,BM) | TA | M-KAL (TX,BM)
1128 | PT120207 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR-202C nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1129 | PT120208 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR-202C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1130 | PT120209 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR-202C nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
| PT120217 | C | [37 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
| PT120217 | C | Nyomásmérő | 1200 |  |  |  |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | igen |  |  |  |  | 2026 | [17 empty] | TA | M-KAL (TX,BM) | TA | M-KAL (TX,BM)
1131 | PT120218 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR-202C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-KAL (TX,BM) | TA | M-KAL (TX,BM)
1132 | PT120219 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR-202C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1133 | PT120225 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | WP120203 hasadótárcsa | WP120203 hasadótárcsa |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1134 | PT120226 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | WP120204 | WP120204 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1135 | PT120233 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR-202C nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [5 empty] | 1x1x1,5 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | M-KAL, PCS | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | M-KAL, H-PK(FE)
1136 | PT120236 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | WP120207 | WP120207 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1137 | PT120237 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | WP120208 | WP120208 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1138 | PT120310 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | GF204C Rázató MN | GF204C Rázató MN | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1139 | PT120315 | C | Nyomásmérő | 1200 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1140 | PT120413 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PP-213CZ | PP-213CZ nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1141 | PT120510 | C | Nyomásmérő | 1200 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1142 | PT120515 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | GF-201C | GF-201C nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1143 | PT120602B | C | Nyomásmérő | 1200 |  | GF-201C | GF-201C nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1144 | PT120607 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-208C | MS-208C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1145 | PT120608 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-208C | MS-208C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1146 | PT120611 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-207C | MS-207C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1147 | PT120612 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-207C | MS-207C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1148 | PT120706 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-216C | MS-216C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1149 | PT120716 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | TT-227C | TT-227C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1150 | PT120717 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | TT-227C | TT-227C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1151 | PT120718 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-216C | MS-216C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1152 | PT120719 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-216C | MS-216C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1153 | PT120801 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | AS-202C | AS-202C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1154 | PT120803 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | AS-202C | AS-202C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1155 | PT120851 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | AS-202C | AS-202C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1156 | PT120911 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC-220C | PC-220C nyomás | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1157 | PT121005 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS217C | MS217C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1158 | PT121006 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS217C | MS217C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1159 | PT121101 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1160 | PT121102 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1161 | PT121103 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1162 | PT121115 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1163 | PT121151 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1164 | PT1214 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR201D | MR201D nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1165 | PT1228B | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS228C | MS228C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1166 | PT2385D | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-201D | MR-201D BETÁP NYOMÁS | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1167 | PT120232 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR202C | MR202C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | PCS | TA | PCS | TA | M-KAL (TX,BM) | TA | M-KAL (TX,BM)
1168 | PT120207 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1169 | PT120209 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MR-202C | MR202C nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
| PT-120401 | C | Nyomásmérő | 1200 |  |  |  | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [17 empty] | TA | M-KAL(TX,BM) | TA | M-KAL(TX,BM)
1170 | PT120503C | C | Nyomásmérő | 1200 |  | GF201C | GF201C nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1171 | PT120503Z | C | Nyomásmérő | 1200 |  | GF201Z | GF201Z nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1172 | PT120520 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MS-215C | Levegő puffer nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1173 | PT120801 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | AS-202C | AS202C nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1174 | PT121102 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | PC-220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1175 | PT121103 | B | Nyomásmérő | 1200 |  | PC-220C | PC220C nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1176 | PT12333 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MDI II.sósav telephatár | MDI II.sósav telephatár |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1177 | PT12334 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | MDI II.HCL VH-ra | MDI II.HCL VH-ra |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1178 | PT12344 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | TDI II.HCL VH-ra | TDI II.HCL VH-ra |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1179 | PT12348 | C | Nyomásmérő | 1200 |  | TDI II.HCL | TDI II.HCL nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1180 | TT120201 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MS202C hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1181 | TT120203 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | O2 hőmérséklet a | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1182 | TT120204 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2004 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1183 | TT120205 | B | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1184 | TT120206 | B | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1185 | TT120207 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 6 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | TT120208 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 22 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1187 | TT120209 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 6 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1188 | TT120210 | B | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 6 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1189 | TT120212 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C hőmérséklet | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1190 | TT120214 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C fej kilépő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-KAL (TX,BM) | TA | H-KAL (TX,BM)
1191 | TT120215 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | Belépő etilén | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 6 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-KAL (TX,BM) | TA | H-KAL (TX,BM)
1192 | TT120233 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | VCN-ből érkező HCL | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1193 | TT120235 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MDI/TDI-ből érkező | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2021 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1194 | TT120301 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | Purge gáz hőmérséklet | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195 | TT120401 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR-202C-ből MS-204C | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1196 | TT120403 | C | Hőmérő | 1200 |  | GU211C | GU-211C hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1197 | TT120421 | C | Hőmérő | 1200 |  | GŐZ | MS-204C-ből LS | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | TT120501 | C | Hőmérő | 1200 |  | GF201C | GF-201C-be vezetett | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | TT120510 | C | Hőmérő | 1200 |  | GF201C | GF201C hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | TT120511 | C | Hőmérő | 1200 |  | GF215C | GF-215C hőmérséklet | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | TT120601 | C | Hőmérő | 1200 |  | AS201C | AS-201C T2 csonk | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | TT120602 | C | Hőmérő | 1200 |  | AS201C | AS-201C T1 csonk | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | TT120603 | C | Hőmérő | 1200 |  | AS201C | AS201C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1204 | TT120604 | C | Hőmérő | 1200 |  | AS201C | AS201C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1205 | TT120701 | C | Hőmérő | 1200 |  | MS206C | MS206C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1206 | TT120801 | C | Hőmérő | 1200 |  | AS202C | AS202C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207 | TT120802 | C | Hőmérő | 1200 |  | AS202C | AS202C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1208 | TT120804 | C | Hőmérő | 1200 |  | TT214C | TT214C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1209 | TT120805 | C | Hőmérő | 1200 |  | TT212C | TT212C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1210 | TT120911 | C | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | TT120922 | C | Hőmérő | 1200 |  | PP234 | PP234 hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1212 | TT120925 | C | Hőmérő | 1200 |  | GU215C | GU215C hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | TT120927 | C | Hőmérő | 1200 |  | MS218C | MS218C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1214 | TT121001 | C | Hőmérő | 1200 |  | MS217C | MS217C hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1215 | TT1210D | C | Hőmérő | 1200 |  | MR201D | MR201D hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1216 | TT121101 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1217 | TT121111 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1218 | TT121112 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1219 | TT121113 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1220 | TT121114 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1221 | TT121120 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1222 | TT121121 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1223 | TT121122 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1224 | TT121151 | A | Hőmérő | 1200 |  | PC220C | PC220C hőfok | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1225 | TT121217 | B | Hőmérő | 1200 |  | GU215C | Motor csapágy rezgés | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CS
1226 | TT121218 | B | Hőmérő | 1200 |  | GU215C | Motor csapágy rezgés | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1227 | TT1241 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR240 | MR240 hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1228 | TT202D | C | Hőmérő | 1200 |  | MR-201D | MR-201D H2 BETÁP | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1229 | TT203D | C | Hőmérő | 1200 |  | MR-201D | MR-201D HCL betáp | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1230 | TT206C | C | Hőmérő | 1200 |  | PP206C | PP206C | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1231 | TT206Z | C | Hőmérő | 1200 |  | PP206Z | PP206Z | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1232 | TT214C | C | Hőmérő | 1200 |  | PP214C | PP214C | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1233 | TT214Z | C | Hőmérő | 1200 |  | PP214Z | PP214Z | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1234 | TT231C | C | Hőmérő | 1200 |  | PP231C | PP231C | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1235 | TT231Z | C | Hőmérő | 1200 |  | PP231Z | PP231Z | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1236 | TT120205 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR202C | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237 | TT120206 | C | Hőmérő | 1200 |  | MR202C | MR202C | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1238 | TT120502 | C | Hőmérő | 1200 |  | MS-202C | MS202C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1239 | VT121111 | A | Rezgés mérés | 1200 |  | PC220C | PC220C rezgés | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1240 | VT121112 | A | Rezgés mérés | 1200 |  | PC220C | PC220C rezgés | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1241 | VT121113 | A | Rezgés mérés | 1200 |  | PC220C | PC220C rezgés | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1242 | VT121114 | A | Rezgés mérés | 1200 |  | PC220C | PC220C rezgés | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1243 | ZT121111 | A | Rezgés mérés | 1200 |  | PC220C | PC220C rezgés | A | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1244 | ZT121217 | C | Rezgés mérés | 1200 |  | GU215C | GU215C rezgés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1245 | ZT121218 | C | Rezgés mérés | 1200 |  | GU215C | GU215C rezgés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1246 | AT305D | C | Elemző | 1300 |  | AS-305D | VC vízelemző | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
1247 | AT325D | C | Elemző | 1300 |  | AS-303D | DKE vízelemző | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
1248 | AR301D | C | Kromatográf | 1300 |  |  | Termék VC |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-SZ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | AI303D | C | Elemző | 1300 |  | HF-301D | Füstgáz O2 tartalom | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK
1250 | BSL(YE)301D01 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1251 | BSL(YE)301D02 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1252 | BSL(YE)301D03 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1253 | BSL(YE)301D04 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1254 | BSL(YE)301D05 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1255 | BSL(YE)301D06 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1256 | BSL(YE)301D07 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1257 | BSL(YE)301D08 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1258 | BSL(YE)301D09 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1259 | BSL(YE)301D10 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1260 | BSL(YE)301D11 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1261 | BSL(YE)301D12 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1262 | BSL(YE)301D13 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1263 | BSL(YE)301D14 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1264 | BSL(YE)301D15 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1265 | BSL(YE)301D16 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1266 | BSL(YE)301D17 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1267 | BSL(YE)301D18 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1268 | BSL(YE)301D19 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1269 | BSL(YE)301D20 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1270 | BSL(YE)301D21 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1271 | BSL(YE)301D22 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1272 | BSL(YE)301D23 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1273 | BSL(YE)301D24 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1274 | BSL(YE)301D25 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1275 | BSL(YE)301D26 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1276 | BSL(YE)301D27 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1277 | BSL(YE)301D28 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1278 | BSL(YE)301D29 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1279 | BSL(YE)301D30 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1280 | BSL(YE)301D31 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1281 | BSL(YE)301D32 | C | Lángőr(Gyújtó) | 1300 |  | HF-301D |  |  | MKI2 | 12 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ | TA | H-SZ
1282 | FT1821 | C | Áramlásmérő | 1300 |  | PC321D | PC321D hûtõvíz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1283 | FT302D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | HF301D | HF301D foldgaz | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1284 | FT305D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT313D | TT313D kondenzatum | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1285 | FT3076D | B | Áramlásmérő | 1300 |  | GR307D4 | GR307D4 hutoviz | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1286 | FT307D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | HF301D | HF301D kkszm MS10 goz | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1287 | FT308D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | HF301D | HF301D kkszm preslevego | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1288 | FT315D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT302D | TT302D kilepo gaz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1289 | FT316D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | MS301D | MS301D folyadek | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CS
1290 | FT317D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT304D/Z | TT304D/Z futogoz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1291 | FT319D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-302D | AS302D fenek | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1292 | FT322D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | MS302D | MS302D HCl gaz | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1293 | FT328D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | MS303D | MS303D kiadott | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | UA | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1294 | FT346D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT312D | TT312D-bol AS302-be | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1295 | FT347D | B | Áramlásmérő | 1300 |  | MS305E | MS305E termek VCl | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | SZ-KAL | TA | SZ-KAL
1296 | FT363D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | VV lefuvatas | VV lefuvatas |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1297 | FT365D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT317D | TT317D termelt goz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | FT366D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT317D | TT317D kazantapviz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | FT367D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT305D | TT305D R134A | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | FT368D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-303D | AS303D fenek MR410 -be | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | FT373D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT317D | TT317D leiszapolas | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1302 | FT379D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-303D | AS303D fenek DKE | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [7 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1303 | FT395D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-301D | AS301D PP301D kiad. | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1304 | FT301D | B | Áramlásmérő | 1300 |  | HF301D | HF301D DKE betap FO | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1305 | FT301D2 | B | Áramlásmérő | 1300 |  | HF301D | HF301D DKE betap FO | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x1x4 |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE), M-KAL | TA | M-PK(FE), M-KAL
1306 | FT304D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-301D | AS301D reflux | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Tömegárammérő | [7 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1307 | FT306D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-301D | AS301D fenek | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x1x1 | Igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1308 | FT310D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | MS307D | MS307D foly. kiadas | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x2x0 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-JK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1309 | FT318D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | MS307A | MS307A atadott gaz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x2x2 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-JK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1310 | FT319D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-302D | AS302D fenek | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1311 | FT320D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | MS307A | MS307A atadott foly | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x1x1 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-JK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1312 | FT324D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT306D/Z | TT306D/Z kiforr.futes | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1313 | FT326D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-303D | AS303D reflux | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 2x2x3 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | FT344D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | TT311D | TT311D -re kondenz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1315 | FT368D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-303D | AS303D fenek MR410 -be | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1316 | FT371D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | AS-302D | AS302D reflux | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1317 | FT377D | C | Áramlásmérő | 1300 |  | MR313D | MR313D-hez klor | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1318 | LI302D | C | Szintmérő | 1300 |  | AS-301D | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1319 | LI3064D | C | Szintmérő | 1300 |  | GR-307D | Szintmérés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1320 | LI321D | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-302D | MS-302D szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1321 | LI321D2 | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-302D | MS-302D szint | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1322 | LI325D | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-313D | MS-313D szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 6 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1323 | LI341D | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-312B | MS-312B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1324 | LI343D | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-312D | MS-312D szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1325 | LI357D | B | Szintmérő | 1300 |  | TT-317D | TT-317D szint | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1326 | LI386D | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-604D | MS-604D szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1327 | LT305D | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-307D | Szintmérés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1328 | LT319D | C | Szintmérő | 1300 |  | AS-302D | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1329 | LT331D | C | Szintmérő | 1300 |  | MS-303D | Szintmérés | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1330 | LT355D | B | Szintmérő | 1300 |  | TT-317D | Szintmérés | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1331 | LT355D | B | Szintmérő | 1300 |  | TT-317/D | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1332 | LT357D | B | Szintmérő | 1300 |  | TT-317/D | Szintmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1333 | PI301D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D BETÁP | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | M-KAL | TA | M-KAL | TA | H-PK | TA | H-PK
1334 | PT302D1 | B | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D BETÁP | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1335 | PT302D2 | B | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D BETÁP | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1336 | PT302D3 | B | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D BETÁP | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0
1337 | PT3047D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | Bontás nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1338 | PT304D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | Földgáz betáp | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1339 | PT3061D | C | Nyomásmérő | 1300 |  |  | Kondenzátum nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1340 | PT3064D | C | Nyomásmérő | 1300 |  | GR-307D6 | GR-307D6 kimenő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1341 | PT3067D | C | Nyomásmérő | 1300 |  | GR-307D6 | GR-307D6 belépő nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1342 | PT316D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302/D nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1343 | PT317D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-301D | AS-301/D nyomás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1344 | PT327D | C | Nyomásmérő | 1300 |  | GF-305/D | GF-305/D VC szűrő nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1345 | PT344D | B | Nyomásmérő | 1300 |  |  |  |  | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [5 empty] | 0 | [20 empty] | TA | M-KAL, M-PK | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | M-KAL, H-PK(FE) | TA | M-KAL, H-PK(FE)
1346 | PT347D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302/D fej nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1347 | PT347D2 | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302/D fej nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1348 | PT358D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303/D fej nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1349 | PT358D2 | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303/D fej nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1350 | PT366E | C | Nyomásmérő | 1300 |  | MS-305/E | MS-305/E lúgos mosú nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1351 | PT367D1 | C | Nyomásmérő | 1300 |  | RD-367/D | RD-367/D hasadótárcsa nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1352 | PT367D2 | C | Nyomásmérő | 1300 |  | RD-367/D | RD-367/D hasadótárcsa nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1353 | PT369D | C | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D huzat nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1354 | PT370D | C | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D füstgáz nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1355 | PT375D | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-305D | AS-305/D fej nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1356 | PT375D2 | B | Nyomásmérő | 1300 |  | AS-305D | AS-305/D fej nyomás | A | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1357 | PT377D | C | Nyomásmérő | 1300 |  | MR-313/D | MR-313/D előtti Cl nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1358 | PT378D | C | Nyomásmérő | 1300 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [26 empty] | TA | PCS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1359 | PT380D | C | Nyomásmérő | 1300 |  | HF-301/D | HF-301/D kemence huzat felső nyomás | A | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1360 | PSH30035 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Vezérelt főági gáznyomás maximum | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1361 | PSH30047 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Főégő oldalági gáznyomás maximum | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1362 | PSH30118 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Őrlángégő gáznyomás maximum | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1363 | PSH30332 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Tömörségvizsgálat - vezérelt főégők | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1364 | PSH30462 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Tömörségvizsgálat - főégők | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1365 | PSL30041 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Főági gáznyomás minimum | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1366 | PSL30117 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Őrlángégő gáznyomás minimum | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1367 | PSL30231 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Sűrített levegő jobb oldal | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1368 | PSL30232 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Sűrített levegő bal oldal | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1369 | PSL30331 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Tömörségvizsgálat - vezérelt főégők | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1370 | PSL30461 | B | Nyomáskapcsoló | 1300 |  | HF-301D | Tömörségvizsgálat - főégők | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK | TA | M-PK
1371 | TT1333D | C | Hőmérő | 1300 |  | TT-313 | TT313D kilépő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1372 | TT1341D | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 14.tálca | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1373 | TT1342D | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 48.tálca | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1374 | TT1343D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-302D | MS-302D kilépő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1375 | TT1346D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-301D | AS-301D | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1376 | TT1347D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-303D | MS-303D | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1377 | TT1348D | C | Hőmérő | 1300 |  | TT-317D | TT-317D kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1378 | TT1350D | C | Hőmérő | 1300 |  | TT-302D | TT-302D hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1379 | TT1351D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-305D | AS-305D | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1380 | TT1352D | C | Hőmérő | 1300 |  | TT-311D | TT-311D betáp | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1381 | TT1353D | C | Hőmérő | 1300 |  | TT-311D | TT-311D kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1382 | TT1354D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-305D/E | MS-305D/E betáp | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1383 | TT1355D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-301D | MS-301D belépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1384 | TT1356D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-301D | MS-301D kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1385 | TT1357D | C | Hőmérő | 1300 |  | GF-305D | GF-305D kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1386 | TT1360D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D földgáz | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1387 | TT302D1 | B | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D VC kilépő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | #REF! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1388 | TT302D2 | B | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D VC kilépő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1389 | TT302D3 | B | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D VC kilépő | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1390 | TT303D | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-301D | AS-301D Fejkiadás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1391 | TT304D1 | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-301D | AS-301D Fejkiadás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1392 | TT304D2 | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-301D | AS-301D Fejkiadás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1393 | TT304D3 | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-301D | AS-301D Fejkiadás | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1394 | TT3063D | C | Hőmérő | 1300 |  | GR-307D | GR-307D6 folyadék kilépő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1395 | TT3065D | C | Hőmérő | 1300 |  | GR-307D | GR-307D6 folyadék betáp | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1396 | TT3066D | C | Hőmérő | 1300 |  | GR-307D | GR-307D6 kilépő gáz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1397 | TT3067D | C | Hőmérő | 1300 |  | GR-307D | GR-307D4 CWS hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1398 | TT3068D | C | Hőmérő | 1300 |  | GR-307D | GR-307D4 CWR hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | TT306D | C | Hőmérő | 1300 |  | TA-301D | TA-301D hőfok | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1400 | TT3101D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1401 | TT3102D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1402 | TT3103D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1403 | TT3104D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1404 | TT3106D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1405 | TT3107D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1406 | TT3108D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1407 | TT3201D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1408 | TT3202D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1409 | TT3203D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1410 | TT3204D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1411 | TT3205D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1412 | TT3206D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1413 | TT3207D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Csőfal hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1414 | TT3209D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D előm.zóna | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1415 | TT3210D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | HF-301D előm.zóna | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1416 | TT3211D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Füstgáz hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1417 | TT3212D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Füstgáz hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1418 | TT3303D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-302D | Kilépő hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | TT3305D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-308D | Belépő hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1420 | TT330D | C | Hőmérő | 1300 |  | PP-301D | Nyomóági hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1421 | TT3401D | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D fej | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1422 | TT3402D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 42.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1423 | TT3403D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 28.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1424 | TT3404D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 09.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1425 | TT3405D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D fenék | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1426 | TT3411D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D fej | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1427 | TT3412D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 36.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1428 | TT3413D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 28.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1429 | TT3414D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | AS-302D 20.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1430 | TT3501D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D fej kilépő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1431 | TT3502D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D 52.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1432 | TT3503D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D 38.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1433 | TT3504D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D 09.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1434 | TT3505D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D 06.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1435 | TT3506D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D fenék | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1436 | TT3507D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D 41.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1437 | TT3508D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D 65.tálca | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1438 | TT374D | C | Hőmérő | 1300 |  | TT-317D2 | Közeg hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1439 | TT381D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-302D | Közeg hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1440 | TT387D | C | Hőmérő | 1300 |  | MS-604D | Közeg hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1441 | TT1345D | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-303D | AS-303D | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1442 | TT1345D | C | Hőmérő | 1300 |  | AS-306D | AS-306D hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1443 | TT301D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | VC kilépő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1444 | TT314D | B | Hőmérő | 1300 |  | AS-302D | 48.tálca hőfok | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1445 | TT1399D | C | Hőmérő | 1300 |  | PP-309D | PP-309D hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1446 | TT301D | C | Hőmérő | 1300 |  | HF-301D | Kilépő közeg szabályzós hőmérő | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1447 | TT302D1 | B | Hőmérő | 1300 |  | HF-301/D | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1448 | TT302D2 | B | Hőmérő | 1300 |  | HF-301/D | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1449 | TT302D3 | B | Hőmérő | 1300 |  | HF-301/D | Kilépő hőfok retesz | A | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1450 | AT140101 | C | Elemző | 1400 |  | AS-401C | DKE vízelemző | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1451 | AT140201 | C | pH mérő | 1400 |  | MS-471 | pH mérő |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
1452 | AT140401 | C | Elemző | 1400 |  | AS-402C | DKE vízelemző | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL(TX,BM), H-PK
1453 | AT140404 | C | pH mérő | 1400 |  | MM-404C | Kiadott víz pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
1454 | FT140104 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-401 | AS401 FENEK AS402C-BE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1455 | FT140402 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | MS402C | TERMEK DKE | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1456 | FT140601 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-403C | Fejtermék kiadás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | [7 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | 0 | 0 | 0 | 0
1457 | FT140604 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | MS404C | Nitrogén | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1458 | FT140101 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-401C | AS401C DKE OSSZBETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1459 | FT140102 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | TT401C | TT401C-RE LS | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1460 | FT140103 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-401C | Fenék kiadás XS-be | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1461 | FT140201 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | TA402C | Lúgmennyiség | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1462 | FT140202 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | TA402C | Híglúg mennyiség | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1463 | FT140203 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-401C | AS401C REFLUX | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
1464 | FT140204 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | MS401C | KMT KIADAS | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1465 | FT140301 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | TT404C | LS TT404C-AB RE gőz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1466 | FT140303 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-303 | AS303 FENEK AS402C-BE | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
1467 | FT140401 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-402C | AS402C REFLUX | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1468 | FT140501 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-402C | AS402C->403CBETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
1469 | FT140502 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | TT407C | TT407C-AB-RE LS gőz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0
1470 | FT140503 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-403C | AS403C FENEK KIAD | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0
1471 | FT140504 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-402 | AS402->403C BETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0
1472 | FT140602 | C | Áramlásmérő | 1400 |  | AS-403C | AS403C REFLUX | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem | 0 | [6 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE) | TA | M-PK(FE)
1473 | LT1404A | C | Szintmérő | 1400 |  | MM-404C | Földalatti szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| LT140101 | C |  |  |  | AS-401C | [33 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK
1474 | LT140201 | C | Szintmérő | 1400 |  | MS-401C | tartály szint | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1475 | LT140301 | C | Szintmérő | 1400 |  | AS-402C | Szintmérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
| LT140401 | C |  |  |  | MS-402C | [33 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK
1476 | LT140501 | C | Szintmérő | 1400 |  | AS-403C | Szintmérés | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
| LT140601 | C |  |  |  | MS-403C | [33 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK
| PDT140104 | C |  |  |  | AS-401C | [33 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK
1477 | PDT140304 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-402C | Diff. Nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1478 | PDT140504 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-403C | Diff. Nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1479 | PT140102 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-401C | Fej nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0
1480 | PT140105 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-401C | Fej nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1481 | PT140106 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-401C | Fej nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1482 | PT140113 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | GF-401C | Szűrő nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1483 | PT140114 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | GF-401C | Szűrő nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1484 | PT140121 | C | Nyomásmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1485 | PT140151 | C | Nyomásmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1486 | PT140156 | C | Nyomásmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1487 | PT140216 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | GF-401C | Biztonsági lefúvató nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1488 | PT140217 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | GF-401C | Biztonsági lefúvató nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1489 | PT140302 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-402C | Fej nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1490 | PT140305 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-402C | Fej nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1491 | PT140306 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-402C | Fej nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1492 | PT140307 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | TT-404C/A | Kiforraló | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1493 | PT140308 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | TT-404C/A | Kiforraló | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1494 | PT140315 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | TT-404C/B | Kiforraló | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1495 | PT140316 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | TT-404C/B | Kiforraló | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1496 | PT140502 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-403C | Fej nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1497 | PT140505 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-403C | Fej biztonsági lefúvató | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1498 | PT140506 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-403C | Fej biztonsági lefúvató | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1499 | PT140515 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | GF-407C | Szűrő nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1500 | PT140516 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | GF-407C | Szűrő nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1501 | PT140521 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | TT-407C/A | Kiforraló | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1502 | PT140522 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | TT-407C/B | Kiforraló | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1503 | PT140551 | C | Nyomásmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1504 | PT140556 | C | Nyomásmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1505 | PT140651 | C | Nyomásmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1506 | PT140656 | C | Nyomásmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1507 | PT140120 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-401C | Fenék nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1508 | PT140102 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-401C |  | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1509 | PT140104 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-401C | Differenciál nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1510 | PT140302 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-402C |  | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1511 | PT140502 | C | Nyomásmérő | 1400 |  | AS-403C |  | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1512 | TT140101 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-401C | Fejhőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1513 | TT140102 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-401C | 56. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | CS
1514 | TT140103 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-401C | 35. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1515 | TT140104 | B | Hőmérő | 1400 |  | AS-401C | 10. tálca hőfok | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1516 | TT140105 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-401C | Fenék hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1517 | TT140110 | C | Hőmérő | 1400 |  | TT-401C3 | Hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1518 | TT140201 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-401C | Fejhőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1519 | TT140202 | C | Hőmérő | 1400 |  | MS-401C | Hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1520 | TT140301 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-402C | 37. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1521 | TT140302 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-402C | 25. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1522 | TT140303 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-402C | 20. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1523 | TT140304 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-402C | 12.tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1524 | TT140305 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-402C | 8. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1525 | TT140306 | C | Hőmérő | 1400 |  | TT-404C | Fenék hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1526 | TT140401 | C | Hőmérő | 1400 |  | TA-405C | Kilépő DKE hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1527 | TT140402 | C | Hőmérő | 1400 |  | MS-402C | Hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1528 | TT140403 | C | Hőmérő | 1400 |  | TT-413C | Kilépő gáz hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1529 | TT140409 | C | Hőmérő | 1400 |  | TT-411C | Utáni DKE hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1530 | TT140411 | C | Hőmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1531 | TT140412 | C | Hőmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1532 | TT140501 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-403C | Fej hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1533 | TT140502 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-403C | 10. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1534 | TT140503 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-403C | 27. tálca hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1535 | TT140504 | C | Hőmérő | 1400 |  | AS-403C | Fenék hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1536 | TT140601 | C | Hőmérő | 1400 |  | MS-403C | DKE reflux hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1537 | TT140609 | C | Hőmérő | 1400 |  | TT-418C | Vákuum folyadék hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1538 | TT140611 | C | Hőmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1539 | TT140612 | C | Hőmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1540 | TT140614 | C | Hőmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1541 | TT140615 | C | Hőmérő | 1400 |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1542 | AT16100 | C | Vezető kép. mérő | 1600 |  | HF-601B | Hammon recirk hűtővíz vezkép. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1543 | AT16151 | C | Elemző | 1600 |  | HF-601B | HF-601B füstgáz O2 | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1544 | AT16430 | C | Elemző | 1600 |  | GZ-604B | GZ-604B füstgáz | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1545 | AT16501 | C | Elemző | 1600 |  | AS-601B1-B2 | Termelt HCL vastartalom | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1546 | AT16512 | C | Vezető kép. mérő | 1600 |  | AS-605B | Kondenz víz vez.kép. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1547 | AT16630 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | O2 koncentráció | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL
1548 | AT16631 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | CO2 | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL
1549 | AT16632 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | CO | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL
1550 | AT16633 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | NO | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL
1551 | AT16634 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | TOC | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-KAL, H-PK | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL | TA | H-SZ-PK, H-SZ-KAL
1552 | AT16635 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | HCl | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | TA | H-SZ-PK | TA | H-SZ-PK
1553 | AT16636 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | Vízgőz | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | TA | H-SZ-PK | TA | H-SZ-PK
1554 | AT16637 | B | Elemző | 1600 |  | HF-601B | Por | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | TA | H-SZ-PK | TA | H-SZ-PK
1555 | AT16150 | C | Elemző | 1600 |  | HF-601B | HF-601B füstgáz O2 | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1556 | AT16401 | C | pH mérő | 1600 |  | AS-603B | AS-603B pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0
1557 | AT16402 | C | Redox mérés | 1600 |  | AS-603B | AS-603B vezetőkép. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0
1558 | AT16151 | C | Elemző | 1600 |  | HF-601B | HF-601B füstgáz O2 | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1559 | AT16152 | C | Elemző | 1600 |  | HF-601B | HF-601B füstgáz O2 | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1560 | AT16153 | C | Elemző | 1600 |  | HF-601B | HF-601B füstgáz O2 | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| BSL16101 | B | [23 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
| BSL16102 | B | [23 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
| BSL16103 | B | [23 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
| BSL16104 | B | [23 empty] | 2026 | [13 empty] | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK
1561 | DT16301 | C | Elemző | 1600 |  | MS-611B | MS-611B HCL sűrűség | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1562 | DT16511 | C | Elemző | 1600 |  | HF-601B | Termék HCL sűrűség | B | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1564 | FT16104 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | Ego hutes SPLC! | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1565 | FT16108 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | NEDVES GAZ BETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL | TA | H-KAL | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
1566 | FT16109 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | SZARAZ GAZ BETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 |  |  |  |  | Mérőperem |  |  | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | H-KAL, M-PK(FE) | TA | H-KAL, M-PK(FE) | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
1567 | FT16110 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | CO-S GAZ BETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen | 2026 |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM) | TA | SZ-KAL, H-KAL(BM), CS
1568 | FT16150 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | TT601B | GOZDOB TAPVIZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1569 | FT16152 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MMX601 | MMX601 PORL.HUTES | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1570 | FT16153 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MMX601 | MMX601 PORL-RA LEVEGO | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1571 | FT16200 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-601B | AS601B-RE KVENCS FOLY. | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1572 | FT16302 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-633B | AS633B CIRK. HCL | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1573 | FT16305 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MS611B | MS611B KIADOTT HCL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1574 | FT16306 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-631B | AS631B recirkuláció | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1575 | FT16373 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | TT601B | TT601B iszapolás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1576 | FT16401 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-635B | AS635B CIRK. FOLYADEK | ? | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1577 | FT16402 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AT16402 | AT16402 MINTA | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | H-PK |  | 0 |  | 0
1578 | FT16403 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AT16401 | AT16401 MINTA | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1579 | FT16405 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-635B | AS635B-RE NaOH | ? | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1580 | FT16512 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-607B | AS607B REGENERALO VIZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1581 | FT16660 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | GZ604B | Füstgáz áraml.seb.nyers | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1582 | FT16660 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | Füstgáz áramlásmérés | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1583 | FT16100 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | FOLDGAZ 2. FOK | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen | 2026 |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | TA | SZ-KAL | TA | SZ-KAL, CS
1584 | FT16101 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | FOLDGAZ 1. FOK | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [5 empty] | 0 |  | Igen |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | TA | SZ-KAL | TA | SZ-KAL
1585 | FT16103 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | EGETO LEVEGO | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1586 | FT16105 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | NMT BETAP | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | LAB-KAL | TA | LAB-KAL | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
1587 | FT16106 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | KMT BETAP | B | MKI2 | 3 | 1 | 2 | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [13 empty] | TA | LAB-KAL | TA | LAB-KAL | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK | TA | M-KAL(TX,BM), M-PK
1588 | FT16107 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | GOZ EGETO LEVEGOBE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1589 | FT16154 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MMX601B | HCL MMX601B PORLASZTORA | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1590 | FT16301 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-633B | AS633B HIGSAV BETAP | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1591 | FT16304 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-602B | AS602B F.TAG KIADOTT HCL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1592 | FT16312 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-633B | VIZ AS633B FEJRE | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1593 | FT16406 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-635B | AS635B ION- MENTES VIZ | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1594 | FT16407 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-635B | Na-SZULFIT AS635B-BE | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1595 | FT16501 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-605B | AS605B DESZTKOL. BETAP | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1596 | FT16502 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MS606B | HIGITO HCL MS606B-BE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1597 | FT16504 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-605B | AS605B CIRK.HCL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1598 | FT16505 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MS606B | HS607B-MS606B HCL CIRK. | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1599 | FT16510 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | TT605B | TT605B MS GOZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1600 | FT16853A | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MF513 | MF513 | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1601 | FT16853B | C | Áramlásmérő | 1600 |  | MF513B | MF513B | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1602 | FT16102 | B | Áramlásmérő | 1600 |  | HF601B | PORLASZTO LEVEGO | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1603 | FT16151 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | TT601B | TERMELT GOZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1604 | FT16507 | C | Áramlásmérő | 1600 |  | AS-607B | AS607B TERMEK HCL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | TA | H-PK, H-KAL(BM) | TA | H-PK, H-KAL(BM)
1605 | LT16101 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-623B | MS-623B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1606 | LT16103 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-624B | MS-624B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1607 | LT16105 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-625B | CO gáz szeparátor | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1608 | LT16106 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-621B | Égő hűtőfolyadék szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1609 | LT16151 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-601B | MS-601B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1610 | LT16152 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-601B | MS-601B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1611 | LT16302 | C | Szintmérő | 1600 |  | AS-602B | AS-602B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1612 | LT16401 | C | Szintmérő | 1600 |  | AS-603B | AS-603B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1613 | LT16602 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-607B | MS-607B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1614 | LT16603 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-607B | MS-607B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1615 | LT16605 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-612B | MS-612B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1616 | LT16606 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-612B | MS-612B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1617 | LT16150 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-601B | MS-601B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1618 | LT16301 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-611B | MS-611B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1619 | LT16511 | B | Szintmérő | 1600 |  | MS-606B | MS-606B szint | C | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1620 | LT16106 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-621B | Égő hűtőfolyadék szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1621 | LT16151 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-601B | Gőzgenerátor szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1622 | LT16662 | C | Szintmérő | 1600 |  | MS-622B | MS-622B szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1623 | LT16838 | C | Szintmérő | 1600 |  | MMVQ 600 | MMVQ 600 szeparátor szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1624 | PDT16302 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | AS-602B | AS-602B nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1625 | PDT16401 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | AS-603B | AS-603B nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1626 | PT16103 | B | Nyomásmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B-re menő földgáz nyomás | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1627 | PT16108 | B | Nyomásmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B porlasztó levegő | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1628 | PT16115 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | HF-601B | Nedves gáz nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1629 | PT16116 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | HF-601B | Száraz gáz nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1630 | PT16117 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | HF-601B | CO gáz nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1631 | PT16130 | B | Nyomásmérő | 1600 |  | MŰSZERLEVEGŐ VEZETÉK | Bejövő műszerlevegő nyomás |  | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1632 | PT16150 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B huzat | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1633 | PT16153 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MS-601B | MS-601B nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1634 | PT16155 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MMX-601B | MMX-601B menő levegő nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1635 | PT16157 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MMX-601B | MMX-601B menő sósav nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1636 | PT16301 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MS-611B | MS-611B fejnyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1637 | PT16402 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | PC-611B | Szívó oldali nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1638 | PT16501 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | AS-605B | AS-605B fejnyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1639 | PT16503 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | AS-607B2 | AS-607B2 bemenő sósav nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1640 | PT16504 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | AS-607B1 | AS-607B1 bemenő sósav nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1641 | PT16513 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | AS-607B | Terméksav nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1642 | PT16829 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MF-507 | MF-507 nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1643 | PT16100 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1644 | PT16808 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MF-509 | MF-509 nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1645 | PT16809 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MF-506 | MF-506 nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1646 | PT16810 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MF-504B | MF-504B nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1647 | PT16811 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MF-505 | MF-505 nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1648 | PT168171 | C | Nyomásmérő | 1600 |  | PC-624 | PC-624 nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1649 | PT16853A | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MF-513 | MF-513 nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1650 | PT16853B | C | Nyomásmérő | 1600 |  | MF-513B | MF-513B nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1651 | TT16101 | C | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | Porlasztólevegő hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1652 | TT16102 | B | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | Égőfej hűtővíz hőfok | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1653 | TT16105 | C | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | Nedves gáz hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1654 | TT16106 | C | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | Száraz gáz hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1655 | TT16107 | C | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | CO gáz hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1656 | TT16151 | B | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B hőfok | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1657 | TT16152 | B | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B hőfok | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1658 | TT16153 | B | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B hőfok | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK | TA | H-PK |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1659 | TT16154 | B | Hőmérő | 1600 |  | TT-601B | TT-601B kilépőgáz | B | MKI3 | 3 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1660 | TT16156 | C | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1661 | TT16201 | C | Hőmérő | 1600 |  | MS-605B | MS-605B kilépő sósav | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1662 | TT16203 | C | Hőmérő | 1600 |  | MS-605B | MS-605B kilépő sósav | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1663 | TT16306 | C | Hőmérő | 1600 |  | AS-602B | AS-602B kilépőgáz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1664 | TT16401 | C | Hőmérő | 1600 |  | AS-603B | AS-603B fenék hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1665 | TT16510 | C | Hőmérő | 1600 |  | AS-605B | AS-605B fenék hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1666 | TT16511 | C | Hőmérő | 1600 |  | MS-606B | MS-606B hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1667 | TT16505 | C | Hőmérő | 1600 |  | AS-605B | AS-605B fejhőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1668 | TT16151 | C | Hőmérő | 1600 |  | HF-601B | HF-601B kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1669 | TT16201 | C | Hőmérő | 1600 |  | MS-605B | MS-605B kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1670 | TT1680 | C | Hőmérő | 1600 |  | AS-601 | AS-601 kilépő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1671 | TT1681 | C | Hőmérő | 1600 |  | AS-602 | AS-602 kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1672 | AT000241 | C | Vezető kép. mérő | .000 |  | CRW vezeték | Belépő CWR vez.kép |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1673 | FT000211 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MF504 | TERMEK DKE MF504-BE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1674 | FT000216 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MF506 | OXY C DKE MF506-BA | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1675 | FT000221 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MF506 | NYERS DKE MF506-BOL | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1676 | FT000226 | C | Áramlásmérő | .000 |  | IONMENTES VIZ | IONMENTES VIZ | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1677 | FT000236 | C | Áramlásmérő | .000 |  | HUTOVIZ TAP | HUTOVIZ TAP | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1678 | FT000246A | C | Áramlásmérő | .000 |  | MP GOZ ATAD. VCM1->VCM2 | MP GOZ ATAD. VCM1->VCM2 | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1679 | FT000246B | C | Áramlásmérő | .000 |  | MP GOZ ATAD. VCM2->VCM1 | MP GOZ ATAD. VCM2->VCM1 | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1680 | FT000251A | C | Áramlásmérő | .000 |  | LP GOZ ATAD. VCM1->VCM2 | LP GOZ ATAD. VCM1->VCM2 | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [8 empty] | 2022 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1681 | FT000251B | C | Áramlásmérő | .000 |  | LP GOZ ATAD. VCM2->VCM1 | LP GOZ ATAD. VCM2->VCM1 | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1682 | FT000256 | C | Áramlásmérő | .000 |  | NaOH TELEPHATARON | NaOH TELEPHATARON | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1683 | FT000311 | C | Áramlásmérő | .000 |  | PRESLEVEGO TELEPHATARON | PRESLEVEGO TELEPHATARON | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1684 | FT000316 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MUSZERLEVEGOTELEPHATARON | MUSZERLEVEGOTELEPHATARON | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1685 | FT000321 | C | Áramlásmérő | .000 |  | LP NITROGEN | LP NITROGEN | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1686 | FT000326 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MP NITROGEN | MP NITROGEN | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1687 | FT000401 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MS209C | MS209C-BOL KONDENZVIZ | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1688 | FT000406 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MS601B | KAZANTAPVIZ MS601B-BE | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1689 | FT000411 | C | Áramlásmérő | .000 |  | MP GOZ | MP GOZ AZ ELEGETESROL | ? | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1690 | PDT000302 | A | Nyomásmérő | .000 |  | Belépő etilén | DP a belépő etilén szelepen |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1691 | PDT000307 | A | Nyomásmérő | .000 |  | Belépő oxigén | DP a belépő oxigén szelepen |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1692 | PDT000312 | A | Nyomásmérő | .000 |  | Belépő N2 | Belépő N2 |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1693 | PDT000322 | A | Nyomásmérő | .000 |  | Belépő N2 | Belépő N2 |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1694 | PDT000327 | A | Nyomásmérő | .000 |  | Belépő N2 | Belépő N2 |  | MKI2 | 1 | 1 | 2 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | TA | H-PK | TA | H-PK
1695 | PDT0902 | C | Nyomásmérő | .000 |  | GF-900S | Szűrő ellenállás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1696 | PDT0903 | C | Nyomásmérő | .000 |  | GF-900A | Szűrő ellenállás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1697 | PDT0920 | C | Nyomásmérő | .000 |  | 1. EH | Elemzőház nyomáskülönbség |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1698 | PDT0921 | C | Nyomásmérő | .000 |  | 2. NH | Node ház nyomáskülönbség |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1699 | PDT0922 | C | Nyomásmérő | .000 |  | 2. EH | Elemzőház nyomáskülönbség |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1700 | PDT1911 | C | Nyomásmérő | .000 |  | 1. NH | Node ház jobb oldal nyomáskülönbség |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1701 | PDT1931 | C | Nyomásmérő | .000 |  | 3. NH | Node ház nyomáskülönbség |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1702 | PT000201 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Tárolóból nyers EDC nyomás mérés |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1703 | PT000206 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | VCM-ből belépő EDCL nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1704 | PT000221 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Tárolóból nyers EDC nyomás mérés |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1705 | PT000226 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő DMW nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1706 | PT000231 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő UW nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1707 | PT000236 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépö CWS nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1708 | PT000241 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő CWR nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1709 | PT000246 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | MS nyomás 10bar |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1710 | PT000251 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | LS nyomás 4,5bar |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1711 | PT000301 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő Etilén nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1712 | PT000306 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő Oxigén nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1713 | PT000311 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő PA nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1714 | PT000316 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő IA nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1715 | PT000321 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő LN nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1716 | PT000326 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő MN nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1717 | PT000331 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő BA nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1718 | PT000401 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő kondenz nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1719 | PT000411 | C | Nyomásmérő | .000 |  |  | Belépő MS nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1720 | PT0900 | C | Nyomásmérő | .000 |  | PC-900S | Belépő nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1721 | PT0901 | C | Nyomásmérő | .000 |  | PC-900A/S | Kilépő nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1722 | PT0904 | C | Nyomásmérő | .000 |  | PC-900A/S | Hűtővíz elosztó nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1723 | PT0905 | C | Nyomásmérő | .000 |  | PC-900A/S | Hűtővíz gyűjtő nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2026 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | PCS
1724 | PT0906 | C | Nyomásmérő | .000 |  | PC-900A/S | Hűtővíz puffer nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1725 | PT1912 | C | Nyomásmérő | .000 |  | 1. NH | Node ház bal oldal nyomáskülönbség |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1726 | TT000201 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Tárolóból nyers EDC nyomás mérés |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1727 | TT000206 | C | Hőmérő | .000 |  |  | VCM-ből belépő EDCL hőmérs. |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | TA | H-PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1728 | TT000211 | C | Hőmérő | .000 |  |  | TT-411C-töl táp EDC hőmérs. |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1729 | TT000216 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Oxybol nyers EDC |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1730 | TT000221 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Tárolóból nyers EDC hőmérséklet |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1731 | TT000236 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépö CWS hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1732 | TT000241 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépő CWR hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1733 | TT000246 | C | Hőmérő | .000 |  |  | MS hőfok 10bar gőz |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1734 | TT000251 | C | Hőmérő | .000 |  |  | LS hőfok 4,5bar gőz |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1735 | TT000311 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépő PA hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1736 | TT000316 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépő IA hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1737 | TT000321 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépő LN hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1738 | TT000326 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépő MN hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1739 | TT000401 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépő kondenz hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1740 | TT000411 | C | Hőmérő | .000 |  |  | Belépő MS hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1741 | AT683A1 | C | Elemző | DKE mentesítés |  | MS-685 | TOC elemző |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1742 | LT714 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-714 | MS-714 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1743 | LT716 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-716 | MS-716 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1744 | LT718 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-718 | MS-718 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1745 | LT719 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-719 | MS-719 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1746 | LT735 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-735 | MS-735 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1747 | LT736 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-736 | MS-736 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1748 | LT737 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-737 | MS-737 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1749 | LT738 | C | Szintmérő | DKE Mentesítés |  | MS-738 | MS-738 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1750 | PT680A | C | Nyomásmérő | DKE Mentesítés |  | AS-680A | 1. sztrippelő fejnyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1751 | PT680B | C | Nyomásmérő | DKE Mentesítés |  | AS-680B | 2. sztrippelő fejnyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1752 | PT680S | C | Nyomásmérő | DKE Mentesítés |  | AS-680S | 3. sztrippelő fejnyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1753 | PT681A | C | Nyomásmérő | DKE Mentesítés |  | AS-680A | 1. sztrippelő nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1754 | PT681B | C | Nyomásmérő | DKE Mentesítés |  | AS-680B | 2. sztrippelő fejnyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1755 | PT681S | C | Nyomásmérő | DKE Mentesítés |  | AS-680S | 3. sztrippelő fejnyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1756 | PT682 | C | Nyomásmérő | DKE Mentesítés |  | AS-681 AS | AS-681 AS kilépő | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1757 | QT7014 | C | pH mérő | DKE mentesítés |  | MS-701 | MS-701 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1758 | QT7034 | C | pH mérő | DKE mentesítés |  | MS-703 | MS-703 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1759 | QT7044 | C | pH mérő | DKE mentesítés |  | MS-704 | MS-704 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1760 | QT7083 | C | pH mérő | DKE mentesítés |  | MS-708 | MS-708 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1761 | QT7084 | C | pH mérő | DKE mentesítés |  | MS-708 | MS-708 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1762 | QT7093 | C | pH mérő | DKE mentesítés |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1763 | QT7094 | C | pH mérő | DKE mentesítés |  | MS-709 | MS-709 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1764 | AT810 | C | pH mérő | Hamon vízkezelés |  | MII-1, MII-2, MII-3 | Vízkezelés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1765 | AT811 | C | pH mérő | Hamon vízkezelés |  | MII-1, MII-2, MII-3 | Vízkezelés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1766 | AT812 | C | pH mérő | Hamon vízkezelés |  | MII-1, MII-2, MII-3 | Vízkezelés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1767 | AT813 | C | pH mérő | Hamon vízkezelés |  | MII-1, MII-2, MII-3 | Vízkezelés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1768 | AT814 | C | pH mérő | Hamon vízkezelés |  | MII-1, MII-2, MII-3 | Vízkezelés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1769 | AT815 | C | pH mérő | Hamon vízkezelés |  | MII-1, MII-2, MII-3 | Vízkezelés | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1770 | AT22700A | C | Elemző | KO |  | GF-270A/B | Szűrők utáni zavarosság | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1771 | AT22700B | C | Elemző | KO |  | GF-270A/B | Szűrők előtti zavarosság | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1772 | AT22701 | C | Elemző | KO |  | MS-274 | ATM-re menő O2 elemző | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1773 | FT22702 | C | Áramlásmérő | KO |  | MS-271 | Klór hypo | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1774 | FT22704 | C | Áramlásmérő | KO |  | GU-270 | HOX WW | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1775 | FT22706 | C | Áramlásmérő | KO |  | GU-270 | GU270-be hypo | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1776 | FT22708 | C | Áramlásmérő | KO |  | TT-270 | LS gőz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1777 | FT22711 | C | Áramlásmérő | KO |  | MS-273 | MDI-be WW | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1778 | FT22712 | C | Áramlásmérő | KO |  | MS-274 | Gőz mennyiség | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1779 | FT22715 | C | Áramlásmérő | KO |  | MS-270 | MS270 után | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1780 | FT22716 | C | Áramlásmérő | KO |  | MS-273 | MS273 után TOC elemzőre | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1781 | FT22701 | C | Áramlásmérő | KO |  | MS-270 | MS270 betáp | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1782 | FT22703 | C | Áramlásmérő | KO |  | PP-270 | PP270 nyomja GU270-be | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1783 | FT22705 | C | Áramlásmérő | KO |  | GU-270 | 20% NaOH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1784 | FT22707 | C | Áramlásmérő | KO |  | MR-270A | MR270A betáp | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1785 | FT22709 | C | Áramlásmérő | KO |  | MR-270B | MR270B betáp | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1786 | LT22701A | C | Szintmérő | KO |  | MS-270 | MS-270 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1787 | LT22701B | C | Szintmérő | KO |  | MS-270 | MS-271 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1788 | LT22702A | C | Szintmérő | KO |  | MS-271 | MS-271 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1789 | LT22702B | C | Szintmérő | KO |  | MS-271 | GU-270 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1790 | LT22703 | C | Szintmérő | KO |  | GU-270 | GU-270 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1791 | LT22704 | C | Szintmérő | KO |  | GU-270 | MR-270/A szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1792 | LT22705A | C | Szintmérő | KO |  | MR-270/A | MR-270/B szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1793 | LT22705B | C | Szintmérő | KO |  | MR-270/B | MS-273 szint | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1794 | LT22706A | C | Szintmérő | KO |  | MS-273 | MS-273 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1795 | LT22706B | C | Szintmérő | KO |  | MS-273 | MS-273 szint | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1796 | PT22703 | C | Nyomásmérő | KO |  | MS-271 | Tartály nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1797 | PT22705 | C | Nyomásmérő | KO |  | GU-270 | Tartály nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1798 | PT22707A | C | Nyomásmérő | KO |  | MR-270/A | Reaktor nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1799 | PT22707B | C | Nyomásmérő | KO |  | MR-270/B | Reaktor nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1800 | PT22710 | C | Nyomásmérő | KO |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1801 | PT22711 | C | Nyomásmérő | KO |  | HOX betáp | Nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1802 | PT22712A | C | Nyomásmérő | KO |  | MR-270/A | Nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1803 | PT22712B | C | Nyomásmérő | KO |  | MR-270/B | Nyomás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1804 | PT22713A | C | Nyomásmérő | KO |  | GF-270/A | Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1805 | PT22713B | C | Nyomásmérő | KO |  | GF-270/B | Nyomás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1806 | QT22701 | C | Elemző | KO |  | MS-273 | Utáni TOC | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1807 | QT22702 | C | Elemző | KO |  | MS-270 | Előtti TOC | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1808 | QT22711 | C | pH mérő | KO |  | GU-270 | I. szekció pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1809 | QT22712 | C | pH mérő | KO |  | GU-270 | II. szekció pH | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1810 | QT22713A | C | pH mérő | KO |  | MR-270A | Reaktor fenékvíz pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1811 | QT22713B | C | pH mérő | KO |  | MR-270B | Reaktor fenékvíz pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1812 | QT22714 | C | pH mérő | KO |  | GU-217 | Kimenő víz pH | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1813 | QT22721A | C | Redox mérés | KO |  | MR-270A | Reaktor fenékvíz redox | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1814 | QT22721B | C | Redox mérés | KO |  | MR-270B | Reaktor fenékvíz redox | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1815 | QT22722 | C | Redox mérés | KO |  | GU-217 | Kimenő víz redox | D | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1816 | TT2722 | C | Hőmérő | KO |  | PP-236CZ | után hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1817 | TT2727 | C | Hőmérő | KO |  | GT-230C | kondenz hőfok |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1818 | TT2728 | C | Hőmérő | KO |  | MS-209C | Kondenz visszatérő hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1819 | TT22700 | C | Hőmérő | KO |  |  |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1820 | TT22701 | C | Hőmérő | KO |  | MS-270 | Hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1821 | TT22702 | C | Hőmérő | KO |  | MS-271 | Hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1822 | TT22703 | C | Hőmérő | KO |  | GU-270 | I. szekció hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [6 empty] | igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS
1823 | TT22704 | C | Hőmérő | KO |  | GU-270 | II. szekció hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [6 empty] | igen | [5 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TA | PCS | TA | PCS
1824 | TT22706 | C | Hőmérő | KO |  | TT-270 | Utáni hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1825 | TT22707A | C | Hőmérő | KO |  | MR-270/A | Fej hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1826 | TT22707B | C | Hőmérő | KO |  | MR-270/B | Fej hőfok | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1827 | TT22708 | C | Hőmérő | KO |  | MS-273 | Hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1828 | TT22709 | C | Hőmérő | KO |  | MS-274 | Hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1829 | TT22710 | C | Hőmérő | KO |  | HOX betáp | Szennyvíz hőmérséklet |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1830 | TT22711 | C | Hőmérő | KO |  | TT-270 | Kilépő WW hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1831 | FT2360 | C | Áramlásmérő | RO |  | GU-214 | Előkezelés mennyiségmérő | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1832 | AT1240 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | MR-240 | MS-217C | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1833 | AT1242 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | MR-240 | MR-240 pH | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1834 | AT1243 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | MR-240 | MR-240 Ph | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1835 | AT680 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | PP-614B/T | 1. kör pH szabályzás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1836 | AT681 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | PP-614B/T | 1. kör pH szabályzás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1837 | AT682 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | PP-683A/S | 2. kör pH szabályzás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1838 | AT684 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | MS-685 | MS-685 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1839 | DT12450 | C | Elemző | Szennyvíz |  | MS-248 | Sósvíz sűrűség MS-248-ba | C | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1840 | FT1208 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | PP212CZ | PP212CZ KONDENZ | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1841 | FT12390 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MS243A | MS243A betáp | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1842 | FT1240 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | TT241 | Pot viz MBR -be | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1843 | FT1241 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MR240 | BR betap | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1844 | FT12450 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MS247 | MS247-ből MS-248ba | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1845 | FT12470 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MS246 | MS-244-ből MS246-ba | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1846 | FT1248 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MS248 | SOLE->MDI-BE | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [7 empty] | Igen |  |  |  |  | 2026 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1847 | FT12480 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MS245 | CWS víz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1848 | FT12482 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | PC251 | Hűtővíz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1849 | FT2704 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | TT243 | Kondenz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1850 | FT661B6 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B6 | MF601B6 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1851 | FT661B7 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B7 | MF601B7 | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1852 | FT669B | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | AS-609B | Sztripper kiadás | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1853 | FT681 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | AS-680A/S | AS680A/S KILEPO | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1854 | FT2708 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MS243A | Fűtés | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1855 | FT2729 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | TT242 | Hűtővíz | B | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1856 | FT661B10 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B3 | MF601B3 kiterm. viz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1857 | FT661B11 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B3 | MF601B3 kiterm. viz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1858 | FT661B4 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B4 | MF601B4 kiterm. viz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1859 | FT661B5 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B5 | MF601B5 kiterm. viz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1860 | FT661B8 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B1 | MF601B1 kiterm. viz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1861 | FT661B9 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MF601B2 | MF601B2 kiterm. viz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1862 | FT662B | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | MS610B | MS610B-bol nyersviz | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1863 | FT680 | C | Áramlásmérő | Szennyvíz |  | Viz feladas 2. lepcsore | Viz feladas 2. lepcsore | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1864 | LT1241 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MR-240 | Bioreaktor szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1865 | LT1244 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MR-240 | Bioreaktor szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1866 | LT12430 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MS-243A | Sósvíz MS-243A-ban | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1867 | LT12440 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MS-243B | MS-243B szintszabályozás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1868 | LT12449 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MS-247 | MS-247 szintszabályozás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1869 | LT12450 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MS-243C | MS-243C szintszabályozás | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1870 | LT12460 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MS-244 | Kondenz MS-244-ben | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1871 | LT12470 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MS-246 | Hűtővíz MS-246-ban | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1872 | LT1248 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MS-248 | MS-248 sólé tartály | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1873 | LT12482 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | PC-251 | PC-251 vízgyülytő tartály |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1874 | LT2350 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MR-240 |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1875 | LT3050A | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MR-240 |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1876 | LT3050B | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MR-240 |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1877 | LT6052 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | MR-240 |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1878 | LT8051 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | RO |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1879 | LT8551 | C | Szintmérő | Szennyvíz |  | RO |  |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1880 | PINT3152A | C | Nyomásmérő | Szennyvíz |  | MR-240 | Nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1881 | PINT3152B | C | Nyomásmérő | Szennyvíz |  | MR-240 | Nyomás |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1882 | PT12430 | C | Nyomásmérő | Szennyvíz |  | MS-243A | Pára MS-243A | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1883 | PT12440 | C | Nyomásmérő | Szennyvíz |  | MS-243B | Pára MS-243B | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [8 empty] | 2020 |  |  |  | 2026 |  |  |  | TA | PCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1884 | PT12450 | C | Nyomásmérő | Szennyvíz |  | MS-243C | Pára MS-243C | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1885 | PT12470 | C | Nyomásmérő | Szennyvíz |  | MS-244 | Kondenz MS-246-ba | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1886 | QT4552B | C | Vezető kép. mérő | Szennyvíz |  | RO | RO vezkép |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1887 | QT2353 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | MR-240 | Bioreaktor pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1888 | QT2354 | C | Elemző | Szennyvíz |  | MR-240 | Bioreaktor O2 |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1889 | QT2357 | C | Vezető kép. mérő | Szennyvíz |  | MR-240 | Bioreaktor vezkép |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1890 | QT2359 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | RO | RO pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1891 | QT3158 | C | Zavarosság mérés | Szennyvíz |  | MR-240 | Bioreaktor zaarosság |  | MKI3 | 12 | 2 | 6 | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1892 | QT4352 | C | Vezető kép. mérő | Szennyvíz |  | RO | RO vezkép |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1893 | QT4355 | C | pH mérő | Szennyvíz |  | RO | RO pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1894 | QT4552A | C | Vezető kép. mérő | Szennyvíz |  | RO | RO vezkép |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1895 | TT12380 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | TT-242 | Kondenz TT-242-ből |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1896 | TT12381 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | TT-242 | Visszatérő kondenz TT-412be |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1897 | TT12386 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | GF-202D | GF-202D HCL szűrő hőfok | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1898 | TT12390 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | TT-242 | Sósvíz TT-242-be |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1899 | TT12400 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | TT-242 | Forróvíz TT-243-ból |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1900 | TT12420 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | TT-243A | Sósvíz TT-243A-ba |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1901 | TT12440 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | TT-243B | Sósvíz TT-243B-be |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1902 | TT12450 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | TT-243C | Sósvíz TT-243C-be |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1903 | TT12470 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | MS-244 | Kondenz MS-246-ba | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1904 | TT12480 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | MS-245 | Hűtővíz MS-245-be | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1905 | TT12490 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | MS-246 | Hűtővíz kilépő MS-246-ből | C | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1906 | TT2355 | C | Hőmérő | Szennyvíz |  | MR-202B | MR-202B véggáz hőfok | A | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1907 | AT706 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-706 | Föld alatti tartály pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1908 | AT707 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-707 | Föld alatti tartály pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1909 | AT710 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-710 | Föld alatti tartály pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1910 | AT711 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-711 | Föld alatti tartály pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1911 | AT712 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-712 | Föld alatti tartály pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1912 | AT713 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-713 | Föld alatti tartály pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1913 | AT714 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-714 | MS-714 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1914 | AT715 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-715 | MS-715 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1915 | AT716 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-716 | MS-716 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1916 | AT717 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-717 | MS-717 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1917 | AT718 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-718 | MS-718 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1918 | AT719 | C | pH mérő | Talajvíz DKE |  | MS-719 | MS-719 pH |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1919 | LT7013 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-701 | MS-701 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1920 | LT7023 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-702 | MS-702 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1921 | LT7033 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-703 | MS-703 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1922 | LT7043 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-704 | MS-704 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1923 | LT7053 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-705 | MS-705 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1924 | LT706 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-706 | MS-706 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1925 | LT707 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-707 | MS-707 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1926 | LT710 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-710 | MS-710 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1927 | LT711 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-711 | MS-711 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1928 | LT712 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-712 | MS-712 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1929 | LT713 | C | Szintmérő | Talajvíz DKE |  | MS-713 | MS-713 szint |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 25 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1930 | FT1927 | C | Áramlásmérő |  |  | NAGY NYOMASU GOZ | NAGY NYOMASU GOZ |  | MKI4 | 12 | 3 | - | 12 | [12 empty] | 2026 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1931 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1932 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1933 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1934 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1935 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1936 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1937 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1938 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1939 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1940 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1941 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1942 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1943 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1944 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1945 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
1946 | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [12 empty] | 2026
Note on T1: Molnár Lajos: PLUSZ CELLA
Note on T2: Molnár Lajos: Magasság/Hossz/Szélesség (m)
Note on AV184: Molnár Lajos: Távadó csere
Note on B1613: SORREND!!!!!

## Segéd táblák
Notes
MKI | [6 empty] | Level 1 | H-E | H - Helyszíni (in the field) | E - ellenőrzés (chencking) | Patrol, not in this table
MKI1 | A
MKI2 | B | [5 empty] | Level 2 | H-PK |  | PK - preventív karbantartás (preventive maintenance)
MKI3 | C
MKI4 | D | [5 empty] | Level 3 | M-PK | M -műhely (workshop) | PK - preventív karbantartás (preventive maintenance) | Green character
L1 | Szelep; NY-Z; Műszer | [6 empty] | DI |  | DI - diagnosztika (diagnostics) | Green character
A | 1 | [6 empty] | SZ |  | SZ - szakszervíz (specialist service) | Green character
B | 3
C | 12 | [5 empty] | Level 4 | FEL |  | FEL- felújítás (renewal) | Blue character
D | 12
L2 | Szelep | L2 | Ny-Z | L2 | Műszer |  | Level 5 | PCS |  | PCS - preventív csere (preventive replacement) | Blue character
MKI1 | - | MKI1 | 1 | MKI1 | -
MKI2 | 1 | MKI2 | 2 | MKI2 | 1
MKI3 | 2 | MKI3 | 5 | MKI3 | 2
MKI4 | 3 | MKI4 | - | MKI4 | 3
L3 | Szelep | L3 | Ny-Z | L3 | Műszer
MKI1 | 1 | MKI1 | 3 | MKI1 | 1
MKI2 | 2 | MKI2 | - | MKI2 | 2
MKI3 | 6 | MKI3 | - | MKI3 | 6
MKI4 | - | MKI4 | - | MKI4 | -
L5 | Fő egység - Szelep; NY-Z |  |  | L5 | Műszer
A | 15 |  |  | A | 12
B | 20 |  |  | B | 20
C | 25 |  |  | C | 20
D | - |  |  | D | 25
L5 | Al gység - Szelep; NY-Z |  |  |  | Kapcsolók
A | 7 |  |  | A | 10
B | 10 |  |  | B | 12
C | 12 |  |  | C | 12
D | 15 |  |  | D | 15
MA | ÉV
2026-10-12 | 2026